| Stadium: | [Kategoria] |
| --- | --- |
| Tom: | II |
| Temat: | ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI |
| Inwestor/ Zamawiający: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin |
| Jednostka Projektowa: | [Firma] [Adres firmy] |
| Lokalizacja Inwestycji: | ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, dz. nr 91, 36/3, 18/2 obręb 2061 jed. ew.326201_1 gmina: M. Szczecin, woj.: Zach-Pom. |
| Kategoria obiektu: | XI |

- PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Część 1 Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

Część 2 Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

ZAŁĄCZNIKI do PFU - ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Spis zawartości

Spis zawartości	1

Spis części rysunkowej	4

Spis załączników	4

DOKUMENTY POWIĄZANE	6

Podstawa opracowania	6

DANE OGÓLNE	7

Przedmiot inwestycji	7

Cel opracowania	7

Lokalizacja inwestycji	7

Dokumentacja projektowa i zakres	7

Struktura funkcjonalna projektowanych obiektów	8

Podział na Jednostki Organizacyjne Budynku SOR	8

Informacje o Inwestorze	8

Struktura organizacyjna i prowadzona działalność medyczna Szpitala	8

ZAŁOŻENIA I WYMAGANIA ORGANIZACYJNE	10

Założenia ogólne	10

Założenia organizacyjne głównych oddziałów	10

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)	10

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej RTG	11

Zakładany zakres świadczeń udzielanych	11

Wymagania wobec Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wynikające z przepisów prawnych	12

Wymagania wobec Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej RTG wynikające z przepisów prawnych	19

Założenia dotyczące personelu	23

WYTYCZNE TECHNOLOGII MEDYCZNEJ DLA ROZWIĄZAŃ BRANŻOWYCH	23

Rozwiązania architektoniczne	23

Rozwiązania z zakresu branży konstrukcyjnej	25

Obciążenia zmienne użytkowe	26

Rozwiązania z zakresu branży sanitarnej	26

Instalacja wodna i kanalizacyjna	26

Instalacja centralnego ogrzewania	26

Instalacja wentylacji/klimatyzacji	26

Rozwiązania z zakresu branży elektrycznej	28

Oświetlenie	28

Gniazda zasilające 230 V	29

Instalacja ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	30

Rozwiązania z zakresu branży teletechnicznej	30

System CCTV	30

System kontroli dostępu	30

System sygnalizacji pożaru	31

System przyzywowy dla Pacjentów	31

System kolejkowy	31

Rozwiązania z zakresu instalacji gazów medycznych	31

Rozwiązania z zakresu osłon radiologicznych	33

Rozwiązania z zakresu instalacji poczty pneumatycznej	33

SPRZĘT i WYPOSAŻENIE	34

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)	34

Zakres stosowania OPZ	34

Zakres prac i robót objętych OPZ	34

Grupa 1 - Sprzęt i wyposażenie Medyczne integralnie związane z konstrukcją budynku	35

Grupa 2 - Sprzęt i wyposażenie Medyczne do wbudowania	35

Grupa 3 - Sprzęt i wyposażenie Medyczne ruchome	36

Grupa 4 - Sprzęt i wyposażenie Niemedyczne integralnie związane z konstrukcją budynku	36

Grupa 5 - Sprzęt i wyposażenie Niemedyczne do wbudowania	37

Grupa 6 - Sprzęt i wyposażenie Niemedyczne ruchome	37

LOGISTYKA	38

Założenia ogólne	38

Logistyka ruchu ludzi, ruch pacjenta, ruch personelu	38

Wejścia dla Personelu	38

Ruch pacjenta.	38

Odpady medyczne	38

Narzędzia wielokrotnego użytku	39

Dostawy leków i wyrobów medycznych.	39

Dostawy materiałów jednorazowych	39

Transport zwłok	39

Transport, montaż i logistyka wielkogabarytowego sprzętu medycznego	40

Założenia ogólne	40

Drogi transportu wyposażenia medycznego wielkogabarytowego	40

Wymagania transportowe dla sprzętów wielkogabarytowych	40

Spis części rysunkowej

W niniejszym opracowaniu nie wyodrębnia się osobnych rysunków technologii medycznej. Spis części rysunkowej oraz opracowanie graficzne koncepcji architektoniczno-technologicznej znajduje się w opracowaniu branży architektury.

Spis załączników

Tabela 1.1. Spis załączników.

| Nr zał. | Tytuł |
| --- | --- |
|  | Myjka dezynfektor do kaczek i basenów |
|  | Myjka dezynfektor z miską ustępowa |
|  | Macerator |
|  | Medyczna kolumna na salę wzmożonego nadzoru na SOR |
|  | Lampa bezcieniowa zabiegowo - diagnostyczna LED sufitowa z regulacją natężenia światła i promienia świetlnego |

DOKUMENTY POWIĄZANE

Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych,

Program inwestycyjny p.n. „ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI” errata z dnia 18.05.2026 r.

Wizja lokalna i konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego,

Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poż., BHP, warunków higieniczno-sanitarnych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz.U. 2019 poz. 595, z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2013 poz. 1520, z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2013 poz. 1413, z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 poz. 1213, z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. 2016 poz. 2218, z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami),

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 (poz. 926) Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjątkiem par. 2 oraz odnośnika nr 2,

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

DANE OGÓLNE

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest  ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie założeń koncepcyjnych technologii medycznej na potrzeby niniejszego PFU, które stanowić będą podstawę dla realizacji niniejszej inwestycji w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Szczecinie na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie dz. nr  91, 36/3, 18/2 obręb 2061 jednostka ewidencyjna 326201_1 gmina: M. Szczecin, województwo: Zach-Pom.

Rysunek 3.1  Zdjęcie satelitarne części kampusu Szpitala z oznaczeniem obszaru inwestycji.

Dokumentacja projektowa i zakres

Wykonawca, po podpisaniu kontraktu zobowiązany jest do ustalenia z Nadzorem Autorskim (przedstawicielem projektanta) terminu spotkania koordynacyjnego mającego na celu omówienie wszelkich ewentualnych wątpliwości dotyczących realizacji projektu.

Niniejsze opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, opracowaniami architektury i pozostałych branż.

Opisy robót zawarte w dokumentacji nie zastępują technicznych opisów wykonania i służą do scharakteryzowania zakresu robót w celu ich wyceny. Oferent korzystający z rozwiązania wskazanego jako marka referencyjna lub podobnego, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich specyficznych wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów do mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobów, wymagań dotyczących stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania organizacji robót, których wymaga stosowana technologia.

Kalkulacje ilościowe winny być sporządzone z uwzględnieniem narzutów z tytułu występowania odpadów, gospodarki materiałami i inne wpływające na rzeczywiste koszty winny być skalkulowane przez wykonawcę i uwzględnione w cenie.

Wszelkie niezgodności między rysunkami i opisami winny być opisane i wyjaśnione z Projektantem. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w projekcie muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez Projektanta. Zamiana wyrobów opisanych w dokumentacji na równoważne podlega każdorazowo uzgodnieniu.

Struktura funkcjonalna projektowanych obiektów

Ze względu na zakres planowanej inwestycji i jej bezpośrednie oddziaływanie na bieżące funkcjonowanie Szpitala, realizacja inwestycji została podzielona na zadania realizacyjne.

Zadania realizacyjne objęte niniejszym opracowaniem:

- Budowa w ramach ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI, magazynowego oraz komunikacji podziemnej szpitala wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem.

Podział na Jednostki Organizacyjne Budynku SOR

W obrębie projektowanego budynku SOR przewiduje się podział na poniższe jednostki organizacyjne:

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Oddział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej RTG

Informacje o Inwestorze

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie (w skrócie „USK Nr 1”) jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Struktura organizacyjna i prowadzona działalność medyczna Szpitala

USK nr 1 (dawniej SPSK Nr 1) udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

opieki stacjonarnej,

opieki ambulatoryjnej,

diagnostyki,

profilaktyki zdrowotnej,

promocji zdrowia.

Szpital udziela świadczeń w trzech lokalizacjach: Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, Police, ul. Siedlecka 2, Szczecin, ul. Broniewskiego 24/26.

Szpital dysponuje 773 łóżkami, z czego inwestycją zostaną objęte Oddziały i Kliniki dysponujące 101 łóżkami dedykowanymi hospitalizacji dzieci. Średniorocznie hospitalizuje ponad 90 tys. pacjentów i udziela średniorocznie ponad 180 tys. porad ambulatoryjnych. Za 2021 rok liczba porad przekroczyła już poziom 200 tys. USK Nr 1 to również Szpital stanowiący bazę do działalności naukowej i dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz świadczący usługi diagnostyczno-lecznicze dla pacjentów. Szpital cieszy się ogromną popularnością i uznaniem pacjentów z całego kraju, którzy wysoko oceniają zarówno poziom świadczeń medycznych, standard opieki i warunki pobytu w trakcie leczenia.

W ramach struktury organizacyjnej Szpitala funkcjonuje 50 jednostek działalności medycznej (kliniki, oddziały, pododdziały, zakłady i pracownie) oraz 79 poradni przyklinicznych, w tym 23 specjalistyczne poradnie dla dzieci i młodzieży.

Wykaz kluczowych klinik i oddziałów:

KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I CHIRURGII RĘKI

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII DZIECIĘCEJ, ONKOLOGICZNEJ, UROLOGII I CHIRURGII RĘKI

KLINIKA PEDIATRII, HEMATO - ONKOLOGII I GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ

KLINIKA PEDIATRII, ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII, CHORÓB METABOLICZNYCH I KARDIOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO

KLINIKA GASTROENTEROLOGI

KLINIKA HEMATOLOGII Z ODDZIAŁEM TRANSPLANTACJI SZPIKU

KLINIKA NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM

KLINIKA NEUROCHIRURGII I NEUROCHIRURGII DZIECIĘCEJ

KLINIKA OTOLARYNGOLOGII DOROSŁYCH I DZIECI I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ

KLINIKA PSYCHIATRII Z ODDZIAŁEM DZIENNYM PSYCHIATRYCZNYM

KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, REUMATOLOGII, DIABETOLOGII, GERIATRII I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ

KLINIKA ORTOPEDII, TRAUMATOLOGII i ONKOLOGII NARZĄDU RUCHU

KLINIKA ORTOPEDII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGII NARZĄDU RUCHU

KLINIKA ENDOKRYNOLOGII, CHORÓB METABOLICZNYCH I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, MAŁOINWAZYJNEJ I GASTROENTEROLOGICZNEJ

CENTRUM LECZENIA URAZÓW WIELONARZĄDOWYCH

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DLA DZIECI

KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII NACZYNIOWEJ

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII SZCZĘKOWO – TWARZOWEJ

ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGII, CHEMIOTERAPII I IMMUNOTERAPII NOWOTWORÓW

KLINIKA PEDIATRII, ONKOLOGII I IMMUNOLOGII DZIECIĘCEJ

KLINIKA GINEKOLOGII, ENDOKRYNOLOGII I ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

SAMODZIELNA PRACOWNIA NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI SERCA i KARDIOLOGII DLA DZIECI I  DOROSŁYCH

KLINIKA CHORÓB SKÓRNYCH I WENERYCZNYCH

KLINIKA PERINATOLOGII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

Wykaz przyklinicznych specjalistycznych przychodni dla dzieci i młodzieży:

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia Andrologiczna

Poradnia Endokrynologii i Zaburzeń Odżywiania u Dzieci

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia Onkologii i Hematologii

Poradnia Schorzeń Tarczycy

Poradnia Wad Rozwojowych Twarzy

Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków

Poradnia Dla Dzieci otyłych

Poradnia Ortopedii Dziecięcej

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia Wad Postaw

Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej

Poradnia Pediatryczna

Poradnia Zaburzeń Rozwoju.

ZAŁOŻENIA I WYMAGANIA ORGANIZACYJNE

Założenia ogólne

Według danych uzyskanych od Inwestora, projektuje się pomieszczenia spełniające następującą ilość osób mogących przebywać w poszczególnych salach chorych:

5 łóżek – SOR- sala wzmożonego nadzoru (w tym 1 łóżko wstępnej intensywnej terapii)

  - Założenia organizacyjne głównych oddziałów

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Obszar Triage

W bezpośrednim sąsiedztwie strefy wejściowej zaprojektowano …….. gabinety dedykowane do przeprowadzenia wstępnego badania, zebrania wywiadu oraz triage’u umożliwiającego wstępną ocenę stanu pacjenta oraz przyporządkowanie go do właściwej grupy determinującej pilność konsultacji lekarskiej i interwencji medycznej

Obszar resuscytacyjno – zabiegowy

Chorzy w stanie zagrożenia zdrowia wymagający przeprowadzenia u nich doraźnych działań medycznych trafiają do obszaru resuscytacyjno – zabiegowego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu dla karetek co umożliwia szybkie przekazanie Pacjenta w stanie zagrożenia życia. W jego skład wchodzi dwustanowiskowa sala resuscytacyjno – zabiegowa oraz jednostanowiskowa sala wstępnej intensywnej terapii oraz czterostanowiskowa sala wzmożonego nadzoru.

Wyposażenie sali resuscytacyjno – zabiegowej umożliwia jednoczasowe zaopatrywanie dwóch pacjentów i prowadzenie u nich niezbędnych czynności resuscytacyjnych, wykonywanie wstępnych badań obrazowych (np. USG wg FAST) a także niezbędnych procedur ratunkowych i zabiegowych.

Po wstępnej stabilizacji stanu zdrowia chorych możliwy jest ich transport do zlokalizowanego na kondygnacji niżej obszaru diagnostyki obrazowej składającego się z Pracowni TK i RTG, oraz do zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie jednostanowiskowej Sali Wstępnej Intensywnej Terapii lub czterostanowiskowej Sali Wzmożonego Nadzoru.

Uzupełnieniem obszaru resuscytacyjno – zabiegowego są 3 dwustanowiskowe Sale Obserwacyjne, zespół gabinetów lekarskich i zabiegowych. W nich przewidziano wyposażenie umożliwiające wykonywanie prostych zabiegów – np. zaopatrzenie ran, usuwanie ciał obcych, etc. Jedno z pomieszczeń zaprojektowano jako salę opatrunków gipsowych umożliwiającą wykonywanie unieruchomień w przypadku złamań kości kończyn górnych i dolnych.

Zaplecze dla obserwacji chorych wymagających krótkotrwałego pobytu w sali z nadzorem pielęgniarskim stworzono w pomieszczeniu sali obserwacyjnej, gdzie możliwa jest czasowa hospitalizacja pacjentów. W przypadku konieczności okresowej izolacji Pacjenta zaprojektowano dedykowane ku temu pomieszczenie odgraniczone od pozostałych pomieszczeń śluzą UF, dostępne również bezpośrednio z zewnątrz budynku.

Obszar konsultacyjny

Dla sprawnej obsługi chorych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zaprojektowano 10 gabinetów konsultacyjnych. Wyposażenie każdego z gabinetów umożliwia zebranie wywiadu, wykonanie badania fizykalnego i wykonanie podstawowych procedur diagnostyczno terapeutycznych. Jeden z gabinetów dodatkowo wyposażono w aparat USG. Dla zapewnienia odpowiednich warunków oczekiwania na udzielenia świadczeń chorym zaprojektowano obszerną poczekalnię.

Zaplecze administracyjno – socjalne

Dla stworzenia odpowiednich warunków pracy dla personelu SOR składającego się z lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych zaprojektowano zaplecze administracyjne w postaci gabinetu kierownika, sekretariatu, gabinetu pielęgniarki oddziałowej, pokoju ekip ratowniczych, gabinetu lekarskiego, oraz pomieszczenia socjalnego. Zaprojektowano również odpowiednie węzły sanitarne dla personelu.

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej RTG

Obszar rejestracji

Wejście na oddział znajduje się w centralnej części budynku, gdzie pacjenci korzystając z windy lub klatki schodowej z poziomu parteru. Stąd pacjenci są kierowani do odpowiednich gabinetów badań.

Obszar badań

Pacjenci z rejestracji są kierowani do odpowiednich gabinetów celem odbycia badania. W skład obszaru wchodzą Pracownia RTG, Gabinet USG oraz Pracownia TK. Każda z pracowni została uzupełniona o niezbędne pomieszczenia towarzyszące, takie jak węzły sanitarne, kabiny oraz pomieszczenie techniczne.

Zakładany zakres świadczeń udzielanych

W trakcie prac projektowych należy uwzględnić udzielnie świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa szpitalnego. Ponadto przewidziano zaplecze w postaci oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, bloku operacyjnego oraz diagnostyki obrazowej.

W trakcie projektowania poszczególnych oddziałów i pomieszczeń uwzględniano wymogi dla stworzenia warunków i pomieszczeń do udzielania świadczeń z zakresu hospitalizacji na wyżej wymienionych oddziałach w oparciu o:

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi

Poniżej wyszczególniono zakładany zakres udzielanych świadczeń:

świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym;

badania tomografii komputerowej;

badania rentgenowskie;

badania ultrasonograficzne.

Wymagania wobec poszczególnych jednostek szpitalnych wynikające z przepisów prawnych

Wymagania wobec Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wynikające z przepisów prawnych

Tabela 3.1. Wymagania ogólne dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

|  | Wymóg [dla/wobec] | szt. | Treść wymogu | Przyjęte rozwiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego [tekst jednolity z dnia 20 lutego 2024 r.] |  |  |  |  |
|  | SOR - Wyposażenie | - | § 4. ust. 3. Na minimalne wyposażenie oddziału do przyłóżkowego wykonywania badań składa się: | - |
|  |  | 1 | 1) analizator parametrów krytycznych; | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | 2) przyłóżkowy zestaw RTG; | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | 3) przewoźny ultrasonograf. | Należy wyposażyć |
|  | SOR – Wymagany dostęp do badań | - | § 4. ust. 4. Szpital, w którym funkcjonuje oddział, zapewnia całodobowy i niezwłoczny dostęp do: | - |
|  |  | - | 1) badań diagnostycznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym; | Należy zapewnić |
|  |  | - | 2) badania USG; | Przewidziano dostęp w istniejącej części, należy zapewnić |
|  |  | - | 3) komputerowego badania tomograficznego; | Przewidziano dostęp w istniejącej części, należy zapewnić |
|  |  | - | 4) badań endoskopowych, w tym: | Należy zapewnić |
|  |  | - | gastroskopii, | Należy zapewnić |
|  |  | - | rektoskopii, | Należy zapewnić |
|  |  | - | bronchoskopii, | Należy zapewnić |
|  |  | - | laryngoskopii. | Należy zapewnić |
|  | SOR - Wymagania przestrzenne | - | § 4. ust. 2. Oddział ma powierzchnię wystarczającą do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego obszarów wymienionych w § 5. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | § 5. ust. 1. W skład oddziału wchodzą obszary: | - |
|  |  | 1 | 1) segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | 1 | 2) resuscytacyjno-zabiegowy; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | 1 | 3) wstępnej intensywnej terapii; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | 1 | 4) terapii natychmiastowej; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | 1 | 5) obserwacji; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | 1 | 6) konsultacyjny; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | 1 | 7) zaplecza administracyjno-gospodarczego. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  | Izolatka | 1 | § 5. ust. 2. W lokalizacji oddziału zapewnia się możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną, lub z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |

Tabela 3.2. Wymagania dotyczące Obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

|  | Wymóg [dla/wobec] | szt. | Treść wymogu | Przyjęte rozwiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego [tekst jednolity z dnia 20 lutego 2024 r.] |  |  |  |  |
|  | Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć - Wymagania lokalizacyjne | - | § 6. ust. 1. Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć lokalizuje się bezpośrednio przy wejściu dla pieszych i podjeździe dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  | Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć - Wymagania przestrzenne | - | § 6. ust. 2. W obrębie obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć zapewnia się: | - |
|  |  | - | 1) przeprowadzenie wstępnej oceny osób, o których mowa w § 2 ust. 1, i bezkolizyjnego transportu tych osób do innych obszarów oddziału lub do innego oddziału szpitala; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | 2) jednoczesną segregację medyczną, rejestrację i przyjęcie co najmniej dwóch osób, o których mowa w § 2 ust. 1; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | 3) warunki niezbędne do przeprowadzenia wywiadu z zespołami, jednostkami lub podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, oraz z osobą, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, lub z osobą jej towarzyszącą. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  | Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – Wyposażenie | 1 | § 6. ust. 3. W obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć zapewnia się odpowiednią liczbę desek ortopedycznych z kompletem pasów, na wymianę z zespołami ratownictwa medycznego. | Należy wyposażyć |
|  |  | - | § 6. ust. 4. W obrębie obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć zapewnia się: | - |
|  |  | 1 | § 6. ust. 4. 1) środki łączności na potrzeby łączności z zespołami ratownictwa medycznego, dyspozytorem medycznym, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, centrum urazowym, centrum urazowym dla dzieci oraz z jednostkami organizacyjnymi szpitala wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, a także kompleksową łączność wewnątrzszpitalną oraz niezależny stały nasłuch radiowy na kanale ogólnopolskim; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | 1 | § 6. ust. 4. […] 2) system bezprzewodowego przywoływania osób, o których mowa w § 12; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  |  | § 12. Ust.1. Minimalne zasoby kadrowe oddziału stanowią: 1) ordynator oddziału [...], 2) pielęgniarka oddziałowa [...] 3) lekarze [...] 4) pielęgniarki lub ratownicy medyczni [...] 5) rejestratorki medyczne oraz personel pomocniczy [...] |  |
|  |  | 1 | § 6. ust. 4. […] 3) sprzęt niezbędny do segregacji medycznej i rejestracji osób, o których mowa w § 2 ust. 1, w ilości niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym: | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | automat biletowy, | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | wyświetlacz zbiorczy, | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | terminal stanowiskowy, | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | wyświetlacz stanowiskowy, | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | nabiurkowa drukarka do biletów, | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | kardiomonitor | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | i tablety medyczne dla osób przeprowadzających segregację medyczną; | Należy wyposażyć |
|  | Pom. higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych - wyposażenie | 1 | § 6. ust. 4. […] 4) co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk i wózek-wannę, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  | Dekontaminacja | 1 | § 6. ust. 4. […] 5) stanowisko dekontaminacji; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  |  | § 6. ust. 5. W przypadku braku możliwości zlokalizowania stanowiska dekontaminacji w obrębie obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć dopuszcza się odstąpienie od tego wymagania, pod warunkiem zapewnienia możliwości niezwłocznego zorganizowania czasowego stanowiska dekontaminacji możliwie najbliżej wejścia dla pieszych i podjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego do oddziału, w przypadku konieczności przeprowadzenia dekontaminacji. |  |
|  | Gabinety do przeprowadzenia segregacji medycznej | 1 | § 6. ust. 4. […] 6) gabinety do przeprowadzenia segregacji medycznej, w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszaru. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |

Tabela 3.3. Wymagania dotyczące Obszaru resuscytacyjno-zabiegowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

|  | Wymóg [dla/wobec] | szt. | Treść wymogu | Przyjęte rozwiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego [tekst jednolity z dnia 20 lutego 2024 r.] |  |  |  |  |
|  | Sala resuscytacyjno-zabiegowa - Wymagania przestrzenne i Wyposażenie Obszar res.-zab. składa się co najmniej z: - 2 sali res.-zab. z 1 stanowiskiem w każdej LUB - 1 sali res.-zab. z 2 stanowiskami | 1 | §7. ust. 1. Obszar resuscytacyjno-zabiegowy składa się co najmniej z dwóch sal resuscytacyjno-zabiegowych z jednym stanowiskiem resuscytacyjnym w każdej z tych sal albo jednej sali resuscytacyjno-zabiegowej z dwoma stanowiskami resuscytacyjnymi. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | §7. ust. 3. Minimalne wyposażenie w wyroby medyczne jednego stanowiska resuscytacyjnego stanowi: | - |
|  |  | 1 | 1) stół zabiegowy z lampą operacyjną lub wózek transportowy z funkcją stołu zabiegowego; | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | 2) aparat do znieczulania z wyposażeniem stanowiska do znieczulania, mobilny, jeden na dwa stanowiska obszaru; | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | 3) zestaw do monitorowania czynności życiowych, w tym co najmniej: rytmu serca, ciśnienia tętniczego i żylnego, wysycenia tlenowego hemoglobiny, końcowo-wydechowego stężenia dwutlenku węgla, temperatury powierzchniowej i głębokiej ciała; | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | 4) defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca; | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | 5) zestaw do przetaczania i dawkowania leków i płynów oraz zestaw do szybkiego przetaczania płynów; | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | 6) elektryczne urządzenie do ssania; | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | 7) centralne źródło tlenu, powietrza i próżni w liczbie nie mniejszej niż po dwa gniazda poboru na stanowisko; | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | 8) aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta; | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | 9) zestaw do trudnej intubacji. | Należy wyposażyć |
|  | Obszar resuscytacyjno-zabiegowy – Wymagania przestrzenne i Wyposażenie | - | §7. ust. 2. Wyposażenie i urządzenie obszaru resuscytacyjno-zabiegowego zapewnia co najmniej: | - |
|  |  | - | 1) monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych; | Należy zapewnić |
|  |  | - | 2) prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej; | Należy zapewnić |
|  |  | - | 3) prowadzenie resuscytacji okołourazowej; | Należy zapewnić |
|  |  | - | 4) wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów. | Należy zapewnić |
|  |  | - | §7. ust. 4. Na wyposażeniu obszaru resuscytacyjno-zabiegowego pozostają: | - |
|  |  | 1 na 2 st. | 1) respirator transportowy – jeden na dwa stanowiska; | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | 2) respirator stacjonarny – jeden na obszar; | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 na 2 st. | 3) aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych – jeden na dwa stanowiska. | Należy wyposażyć |

Tabela 3.4. Wymagania dotyczące Obszaru wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

|  | Wymóg [dla/wobec] | szt. | Treść wymogu | Przyjęte rozwiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego [tekst jednolity z dnia 20 lutego 2024 r.] |  |  |  |  |
|  | Obszar wstępnej intensywnej terapii – Wymagania przestrzenne | - | § 8. ust. 1. Do zadań obszaru wstępnej intensywnej terapii należy: | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  |  | 1) monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych; |  |
|  |  |  | 2) prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej; |  |
|  |  |  | 3) wykonywanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia; |  |
|  |  |  | 4) prowadzenie resuscytacji płynowej; |  |
|  |  |  | 5) leczenie bólu; |  |
|  |  |  | 6) wstępne leczenie zatruć. |  |
|  |  | 1 | § 8. ust. 2. W obszarze wstępnej intensywnej terapii lokalizuje się co najmniej jedno stanowisko intensywnej terapii umożliwiające wykonywanie zadań określonych w ust. 1. |  |

Tabela 3.5. Wymagania dotyczące Obszaru terapii natychmiastowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

|  | Wymóg [dla/wobec] | szt. | Treść wymogu | Przyjęte rozwiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego [tekst jednolity z dnia 20 lutego 2024 r.] |  |  |  |  |
|  | Obszar terapii natychmiastowej –Wymagania przestrzenne | - | § 9. ust. 1. Obszar terapii natychmiastowej składa się z sali: | - |
|  |  | 1 | 1) zabiegowej; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | 1 | 2) opatrunków gipsowych. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  | Sala zabiegowa – Wyposażenie | - | 2. Pomieszczenie sali zabiegowej jest wyposażone w wyroby medyczne i produkty lecznicze, umożliwiające wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych u osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. | Należy wyposażyć |
|  |  | - | 3. Na minimalne wyposażenie sali zabiegowej składają się: | - |
|  |  | 1 | 1) stół zabiegowy z lampą operacyjną lub wózek transportowy z funkcją stołu zabiegowego; | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | 2) aparat do znieczulania z wyposażeniem stanowiska do znieczulania wraz z zestawem monitorującym; | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | 3) nie mniej niż po dwa gniazda poboru tlenu, powietrza i próżni; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | 1 | 4) nie mniej niż osiem gniazd poboru energii elektrycznej; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | 1 | 5) zestaw niezbędnych narzędzi chirurgicznych na jedno stanowisko. | Należy wyposażyć |
|  | Sala opatrunków gipsowych - Wymagania przestrzenne i wyposażenie | - | 4. Sala opatrunków gipsowych jest wyposażona w | - |
|  |  | 1 | wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające zakładanie opatrunków gipsowych, | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | dostęp do źródła tlenu, powietrza i próżni; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | 1 | w sali opatrunków gipsowych zapewnia się przestrzeń do umieszczenia stanowiska do znieczulania z wyposażeniem. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |

Tabela 3.6. Wymagania dotyczące Obszaru obserwacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

|  | Wymóg [dla/wobec] | szt. | Treść wymogu | Przyjęte rozwiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego [tekst jednolity z dnia 20 lutego 2024 r.] |  |  |  |  |
|  | Stanowiska obszaru obserwacji - Wymagania przestrzenne i wyposażenie | 4 | § 10. ust.1. W skład obszaru obserwacji wchodzą co najmniej cztery stanowiska o powierzchni wystarczającej dla prawidłowego funkcjonowania obszaru, wyposażone w: | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | 1) wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające: | - |
|  |  | 1 | a) monitorowanie rytmu serca i oddechu, | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | b) nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | c) monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny, | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | d) monitorowanie temperatury powierzchniowej, | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | e) stosowanie biernej tlenoterapii, | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | f) prowadzenie infuzji dożylnych; | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | 2) przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym; | Należy wyposażyć |
|  |  | 1 | 4) centralne źródło tlenu, powietrza i próżni z gniazdami poboru przy każdym stanowisku; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | 1 na 4 st. | 5) elektryczne urządzenie do odsysania, co najmniej jedno na cztery stanowiska. | Należy wyposażyć |

Tabela 3.7. Wymagania dotyczące Obszaru konsultacyjnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

|  | Wymóg [dla/wobec] | szt. | Treść wymogu | Przyjęte rozwiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego [tekst jednolity z dnia 20 lutego 2024 r.] |  |  |  |  |
|  | Obszar konsultacyjny - Wymagania przestrzenne | 1 | § 11. ust. 1. W skład obszaru konsultacyjnego wchodzą gabinety lub boksy badań lekarskich w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszaru. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | 1 | Gabinety lub boksy wewnętrzne są połączone traktem komunikacyjnym. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |

Wymagania wobec Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej RTG wynikające z przepisów prawnych

Tabela 3.8. Szczegółowe warunki bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi - wymagania dla pracowni, gabinetów rentgenowskich

|  | Wymóg [dla/wobec] | szt. | Treść wymogu | Przyjęte rozwiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi |  |  |  |  |
| Rozdział 2 - Wymagania dla pracowni, gabinetów rentgenowskich i ambulansów |  |  |  |  |
|  | Pracownia rentgenowska - Wymania budowlane i przestrzenne | - | § 2. ust. 1. Konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rentgenowskiej, z zastrzeżeniem § 3, zabezpieczają osoby pracujące: | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | 1) w gabinecie rentgenowskim przed otrzymaniem w ciągu roku dawki przekraczającej 6 milisiwertów (mSv); | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | 2) w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej poza gabinetem rentgenowskim przed otrzymaniem w ciągu roku dawki przekraczającej 3 mSv; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | 3) w pomieszczeniach poza pracownią rentgenowską, a także osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku dawki przekraczającej 0,5 mSv. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | § 2. ust. 2. Przy planowaniu i wykonywaniu działalności z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, podczas których wymagana jest obecność operatora aparatu lub personelu medycznego w pobliżu lampy rentgenowskiej, wprowadza się podział lokalizacji miejsc pracy zgodnie z wymaganiami art. 18 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, uwzględniający informacje o rozkładach mocy dawki wokół zestawu rentgenowskiego podane przez producenta oraz wyniki pomiarów dozymetrycznych wykonanych wokół danego urządzenia. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  | Gabinet rentgenowski – wymagania przestrzenne | - | § 4. Wysokość gabinetu rentgenowskiego nie może być mniejsza niż 2,5 m. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | § 5. ust. 1. Powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w którym zainstalowany jest diagnostyczny zestaw rentgenowski wyposażony w oddzielną lampę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nie może być mniejsza niż 15 m2. Na każdą następną lampę, z zastrzeżeniem ust. 3, należy przeznaczyć dodatkowo co najmniej 5 m2. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | § 5. ust. 2. Powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w którym jest zainstalowany zestaw rentgenowski do radiologii zabiegowej, nie może być mniejsza niż 20 m2. | Nie dotyczy |
|  |  | - | § 5. ust. 3. Powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w którym jest zainstalowany: 1) aparat rentgenowski stomatologiczny, 2) aparat mammograficzny, 3) aparat do densytometrii kości — nie może być mniejsza niż 8 m2; na każdy następny spośród tych aparatów, zainstalowany w tym samym gabinecie, należy dodatkowo przeznaczyć 4 m2. | Nie dotyczy |
|  |  | - | § 5. ust. 4. Powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w którym zainstalowany jest zestaw rentgenowski do terapii powierzchniowej, nie może być mniejsza niż 15 m2. | Nie dotyczy |
|  |  | - | § 5. ust. 5. Do powierzchni gabinetów rentgenowskich nie wlicza się powierzchni sterowni, jeżeli znajduje się ona w wydzielonym pomieszczeniu. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | § 5. ust. 6. Dopuszcza się zmniejszenie powierzchni pomieszczeń, o których mowa w ust. 1—3, o 5 %. | Nie dotyczy |
|  |  | - | § 8. ust. 1. Aparaty rentgenowskie instaluje się tak, aby: | - |
|  |  | - | 1) był zapewniony swobodny dostęp do pacjenta co najmniej z dwóch stron; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | 2) odległość źródła promieniowania (ogniska lampy) od najbliższej ściany wynosiła co najmniej 1,5 m przy pionowym kierunku wiązki promieniowania; | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | 3) wiązka promieniowania pierwotnego nie była kierowana w stronę sterowni i drzwi. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | § 8. ust. 3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do aparatów rentgenowskich mammograficznych, stomatologicznych i do rentgenowskich aparatów do densytometrii kości. | Nie dotyczy |
|  | Sterownia - Wymagania przestrzenne i łączność | - | § 7. ust. 1. Pracownie rentgenowskie wyposażone w aparaty rentgenowskie z wydzieloną rozdzielnicą lub sterownicą, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, posiadają sterownię wygrodzoną z części gabinetu albo urządzoną w pomieszczeniu przylegającym lub na korytarzu będącym ciągiem komunikacyjnym przeznaczonym wyłącznie dla osób zatrudnionych w pracowni rentgenowskiej. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | § 7. ust. 2. W przypadku gabinetów wyposażonych w rentgenowski symulator radioterapeutyczny lub zestaw rentgenowski do terapii powierzchniowej sterownię urządza się w osobnym pomieszczeniu przylegającym do gabinetu rentgenowskiego. | Nie dotyczy |
|  |  | - | § 7. ust. 3. W przypadku diagnostycznych aparatów rentgenowskich rozdzielnica lub sterownica mogą być umieszczone wewnątrz gabinetu za parawanem ochronnym lub osłoną stałą. | Nie dotyczy |
|  |  | - | § 7. ust. 4. W rentgenowskich pracowniach diagnostycznych zamiast drzwi pomiędzy sterownią a gabinetem może być stosowany korytarz (labirynt) utworzony z osłon stałych ustawionych w taki sposób, aby z wejścia do korytarza (labiryntu) nie było widoczne miejsce padania pierwotnej wiązki promieniowania. | Nie dotyczy |
|  |  | - | § 9. W pracowniach rentgenowskich zapewnia się łączność głosową i wizualną pomiędzy personelem medycznym przebywającym w sterowni a pacjentem przebywającym w gabinecie rentgenowskim. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  | Gabinet rentgenowski - Wymóg dot. wentylacji | - | § 10. ust. 1. Gabinety rentgenowskie, z zastrzeżeniem ust. 2, są wyposażone w wentylację zapewniającą co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  | Ostrzegawcza sygnalizacja świetlna | - | § 11. ust. 1. Gabinety z diagnostycznymi aparatami rentgenowskimi są wyposażone w ostrzegawczą sygnalizację świetlną umieszczoną nad drzwiami do gabinetu, włączaną równocześnie z zasilaniem generatora. | Należy wyposażyć |
|  |  | - | § 11. ust. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się: 1) w przypadku, gdy ekspozycja jest wykonywana zza jedynych drzwi prowadzących do gabinetu rentgenowskiego; 2) w medycznych gabinetach stomatologicznych wyposażonych w aparaty rentgenowskie; 3) w gabinetach, w których są używane aparaty rentgenowskie służące wyłącznie do densytometrii kości. | Nie dotyczy |
|  |  | - | § 11. ust. 3. Gabinety z aparatami rentgenowskimi do terapii powierzchniowej z rentgenowskimi symulatorami radioterapeutycznymi oraz z tomografami komputerowymi są wyposażone w ostrzegawczą sygnalizację świetlną, umieszczoną nad drzwiami do gabinetu rentgenowskiego, informującą o włączeniu wysokiego napięcia na lampę rentgenowską. | Nie dotyczy |
|  | Gabinet rentgenowski - Wymóg dot. oświetlenia | - | § 12. W gabinetach rentgenowskich, w których znajduje się stanowisko rentgenowskie wyposażone w świetlny wskaźnik wielkości napromienianego pola lub w tor wizyjny, zapewnia się możliwość przyciemnienia oświetlenia. | Należy wyposażyć |
|  | Gabinet rentgenowski - Wyposażenie | - | § 13. W gabinetach rentgenowskich nie można umieszczać sprzętów ani urządzeń niezwiązanych z działaniem aparatów rentgenowskich lub z wykonywanymi procedurami radiologicznymi. | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | § 14. 1. Diagnostyczne, zabiegowe i terapeutyczne pracownie rentgenowskie są wyposażone w sprzęt ochronny przed promieniowaniem rentgenowskim dobrany do typu zainstalowanych aparatów rentgenowskich i rodzaju wykonywanych badań lub zabiegów radiologicznych. | Należy wyposażyć |
|  |  | - | 2. W diagnostycznych gabinetach rentgenowskich, w zależności od potrzeb, znajdują się: | - |
|  |  | 1 | 1) parawan, ekran oraz komplet osłon będących wyposażeniem zestawu dostarczonego przez producenta, umieszczonych na stałe lub w miarę potrzeb podwieszanych do aparatu rentgenowskiego; | Należy wyposażyć |
|  | Pom. opisów - Wyposażenie | 1 | § 18. 1. Ocena i opis wyników badań rentgenowskich odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu, przy czym wyposażenie tego pomieszczenia umożliwia: | Przewidziano w koncepcji, należy zaprojektować |
|  |  | - | 1) zaciemnienie okna; | Należy wyposażyć |
|  |  | - | 2) takie rozmieszczenie negatoskopów, aby nie znajdowały się one w pobliżu źródeł światła; | Należy wyposażyć |
|  |  | - | 3) rozmieszczenie negatoskopów w sposób zapobiegający ich wzajemnemu oddziaływaniu jako źródeł światła. | Należy wyposażyć |
|  |  | - | 2. Zewnętrzne oświetlenie negatoskopu mierzone na jego powierzchni nie przekracza 50 luksów. | Należy wyposażyć |
|  |  | - | 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku oceny i opisu wewnątrzustnych zdjęć stomatologicznych. | Nie dotyczy |

Założenia dotyczące personelu

Dla realizacji zaplanowanego zakresu usług medycznych przewidziano miejsca pracy dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, sanitariuszek oraz innych niewymienionych osób pracujących w budynku.

Przy każdym pomieszczeniu szatni został zaprojektowany węzeł sanitarny składający się z ustępów, umywalek oraz natrysków, umożliwiających zapewnienie podstawowej higieny. Pracownicy po przebraniu odzieży wierzchniej kierują się do poszczególnych miejsc pracy z wykorzystaniem windy lub za pomocą klatki.

WYTYCZNE TECHNOLOGII MEDYCZNEJ DLA ROZWIĄZAŃ BRANŻOWYCH

W niniejszym punkcie zawarto opracowanie dotyczące koncepcyjnych rozwiązań z zakresu technologii medycznej w odniesieniu do poszczególnych branż. W poniższym punkcie przedstawiono rozwiązania i wytyczne branżowe m. in. poprzez wskazanie paramentów o minimalnych wartościach lub zakresie wartości stawiając tym samym wymagania jakie należy spełnić przy doborze rozwiązań w poszczególnych opracowaniach projektów branżowych lub ewentualnych przyszłych rozwiązań zamiennych na etapie realizacji.

Poniższe wymagania i wytyczne mają zapewnić poprawną funkcjonalność projektowanych obszarów z punktu widzenia technologicznego. Przyjęte finalnie rozwiązania, wymagane wartości wskazanych parametrów lub ich zakres w poszczególnych projektach branżowych mogą być bardziej restrykcyjne lub mogą też różnić się od poniższych pod warunkiem, iż projektant danej branży poprzez dobór innego rozwiązania spełni założenia i wymagania funkcjonalności technologicznych. Wszystkie rysunki w niniejszym punkcie przedstawiono schematyczne i należy je rozpatrywać łącznie z załączona do projektu dokumentacją rysunkową i opisową wyszególniona w spisie.

Przyjęte finalnie rozwiązania, w poszczególnych projektach branżowych  muszą uwzględniać wytyczne z zawarte w pozostałych częściach (opracowaniach pozostałych branż) niniejszej Koncepcji oraz PFU, a w szczególności wytyczne i rozwiązania koncepcyjne poszczególnych branż. Całą Koncepcje (wszystkie części) należy rozpatrywać łącznie, co znaczy, iż opracowania stanowią wzajemne uzupełnienia, natomiast w sytuacjach, gdy wytyczne, wymagania lub rozwiązania koncepcyjne różnią się względem siebie należy przyjąć rozwiązania korzystniejsze dla Inwestora oraz uzgodnić je z Inwestorem.

Rozwiązania architektoniczne

Podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Połączenie ścian z podłogami jest wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

W przypadku konieczności zastosowania sufitów podwieszonych w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w pomieszczeniach w klasach S3, S2 i S1, a w szczególności na bloku operacyjnym i w pokojach łóżkowych na oddziałach intensywnej terapii i intensywnego nadzoru, sufity te są wykonane w sposób zapewniający szczelność powierzchni oraz umożliwiający ich mycie i dezynfekcję.

Dodatkowo na etapie Koncepcji założono następujące wytyczne dotyczące rozwiązań architektonicznych:

zastosowanie skutecznej ochrony przed owadami;

zabezpieczenie powierzchni  narażonych na uszkodzenie np. zabezpieczenie ścian materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu np. łóżek, wózków itp.;

zakup mebli w obszarze przebywania pacjenta umożliwiający ich mycie i dezynfekcję, pod uwagę  wzięto  ich  konstrukcję  która  umożliwi  szybkie  i  łatwe  czyszczenie  –  w  znacznym  stopniu ograniczy ryzyko zakażeń szpitalnych;

w  obrębie  SOR  pokoi  dwułóżkowych  oraz  izolatek,  które  pozwolą  ograniczyć  transmisję zakażeń  na  innych  pacjentów,  osób  towarzyszących,  ponadto  w  jego  obszarze  zaprojektowano pomieszczenie do dekontaminacji, do którego dostęp jest możliwy poprzez śluzę  bezpośrednio z zewnątrz budynku jak również z obszaru segregacji medycznej – zaproponowane rozwiązanie pozwoli przeprowadzić dezynfekcję ciała pacjenta, a następnie przeniesienie go do izolatki, co w znacznym stopniu ogranicza rozprzestrzenianie się drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku szpitalnym;

w  celu  uniknięcia  powstania  bioaerozolu,  wyposażenie  sal  chorych  w  umywalki,  które uniemożliwią  tworzenie  bioaerozoli  związanych  z  wypływaniem  z  kranu  wody,  która  uderza bezpośrednio w otwór spustowy, ponadto  umywalki zostaną umieszczone poza bezpośrednią strefą pacjenta;

w  projektowanych pomieszczeniach w zależności od obszarów  (stref) zastosowanie jasnej  i jednolitej kolorystyki materiałów, umożliwi to  szybką optyczną ocenę czystości w wyznaczonych obszarach o zwiększonym standardzie sanitarno – higienicznym.

Projektowany  nowy budynek SOR  będzie  całkowicie przystosowany  do  potrzeb  i  korzystania  osób  niepełnosprawnych  i  z  dysfunkcjami.  Wyposażenie obiektu, jego oznakowanie oraz zastosowane urządzenia będą umożliwiać samodzielne korzystanie z całego obiektu przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, korzystających z chodzików czy przez  osoby niewidome  ze  wsparciem  przez  psa  przewodnika.  W  budynku  zostanie  tak ukształtowana przestrzeń, wyposażenie oraz zostaną zastosowane instalacje wspomagające osoby niedosłyszące i niewidome.

Podczas przygotowania i  realizacji  inwestycji  oprócz  korzystania  z  podstawowych  przepisów budowlanych, należy przeprowadzić konsultacje  i  audyty  w  zakresie sprawdzenia zastosowanych rozwiązań w obiektach dla osób z dysfunkcjami i różnymi ograniczeniami.

Dodatkowe wytyczne szczegółowe w zakresie polepszenia komfortu użytkowania obiektów dla osób z dysfunkcjami, to między innymi:

- przystosowanie łazienek i ich wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych

- zapewnienie miejsca dla psa przewodnika wyposażonego w poidełko z wodą

- oznakowanie wytypowanych miejsc alfabetem Braille’a

- określenie właściwej antypoślizgowości powierzchni

- określenie minimalnych i komfortowych przestrzeni manewrowych dotyczących swobodnego obrotu wokół osi wózków różnego typu

-  zasygnalizowanie  wejść  do  budynku  oraz  do  ciągów  komunikacyjnych  pasem  ostrzegawczym (odpowiednia kostka, frezy w nawierzchni lub zastosowanie odpowiednich wykładzin PVC)

- zasygnalizowanie wejść do poszczególnych oddziałów, części budynku (materiał posadzkowy np. wykładzina PVC o innej strukturze i kolorystyce)

-  oznakowanie  pierwszego  i  ostatniego  stopnia  schodowego  we  wszystkich  klatkach  schodowych kontrastowym kolorem oraz materiałem o innej gradacji,

-  zastosowania  przy  miejscach  rejestracji  chorych w  SOR  i  innych  wytypowanych  miejscach  pętli indukcyjnych wzmacniających sygnał dla osób niedosłyszących,

- zastosowania w windzie informacji głosowych oraz oznaczeń w języku Braillea

-  oznaczenie  dużych  przeszkleń  w  drzwiach  odpowiednimi  foliami  w  celu  lepszego  oznakowania przeszkód dla osób niedowidzących,

- odpowiednie ukształtowanie stref wejścia wraz z portiernią, dostosowanych dla osób na wózkach i innych niepełnosprawnościach.

Wszystkie szatnie dla personelu należy zaprojektować i wykonać w taki sposób aby umożliwić wyposażenie ich w automaty do wydawania czystej i odbierania zużytej odzieży szpitalnej, w ilości uzgodnionej z Zamawiającym na etapie projektowym.

Więcej szczegółów dotyczących wybranych rozwiązań architektonicznych znajduje się w opracowaniu branży architektury.

Rozwiązania z zakresu branży konstrukcyjnej

W ramach podjętych działań mających na celu realizację przedmiotowej przebudowy opracowano założenia projektowe i dane wyjściowe do sporządzenia projektu Technicznego oraz Wykonawczego w zakresie branży konstrukcyjnej opisane poniżej.

Zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” oraz „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [..] w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, obiekt budowlany winien spełniać wymagania stanów granicznych nośności i użytkowalności. Warunki te uznaje się za spełnione, jeżeli spełnione są wymagania odnośnie Polskich Norm, wymienionych w załączniku 1 do Rozporządzenia o warunkach technicznych.

Nowelizacja Rozporządzenia o warunkach technicznych z 14 listopada 2017 (Dz. U. z 2017 poz. 2285) w znacznym stopniu zmodernizowała ten wykaz, pozostawiając w zakresie projektowania konstrukcji wyłącznie normy PN‐EN 1990 – 1999 tzw. Eurokody konstrukcyjne. Jednocześnie ustalono, że od dnia 1 stycznia 2021 roku w zasadzie niemożliwe będzie uzyskanie decyzji administracyjnych na podstawie projektów wykonanych w oparciu o normy wcześniejsze.

W związku z powyższym w ramach niniejszego projektu j niezbędne jest określenie oddziaływań na konstrukcję budynku i przeliczenie elementów konstrukcyjnych zgodnie z obowiązującymi normami PN‐EN 1990 – 1999 (Eurokodami).

Projekt branży konstrukcji zgodny z zasadami i regułami stosowania uważa się za spełniający wymagania pod warunkiem, że zostały spełnione założenia podane w PN-EN 1990 do PN- EN 1999. Najważniejsze ogólne założenia zgodnie z PN-EN 1990 „Podstawy projektowania konstrukcji.” które winien przestrzegać Inwestor oraz Generalny Wykonawca są następujące:

Ustrój konstrukcyjny został dobrany, a projekt konstrukcji opracowany, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.

Roboty budowlane są wykonane przez osoby o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu.

Zapewniony jest odpowiedni nadzór i kontrola jakości w trakcie wykonywania, tj. w wytwórniach, zakładach, na budowie.

Stosowane są materiały budowlane i wyroby, zgodne z PN-EN 1990 do PN- EN 1999, z odpowiednimi normami dotyczącymi wykonania lub dokumentami odniesienia, lub zgodne ze specyfikacjami technicznymi.

Konstrukcja będzie utrzymana w odpowiednim stanie technicznym

Użytkowanie konstrukcji będzie zgodne z założeniami projektu

Obciążenia zmienne użytkowe

Obciążenia zmienne użytkowe przyjęto zgodnie z PN-EN 1991-1-1 „Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.”, a w przypadku kiedy obciążenia wynikające z technologii urządzeń dla pewnych pomieszczeń są ponad normatywne, określono indywidualnie wg wytycznych z dokumentacji techniczno-ruchowej danego urządzenia referencyjnego.

Niezależnie od wyżej wskazanych „obciążeń użytkowych na powierzchni podłogi” dodatkowo w projekcie należy uwzględnić obciążenia zmienne od instalacji podwieszanych do stropów oraz dodatkowo wg DTR (np. RTG, medyczne lampy bezcieniowe, kolumny przyłóżkowe, oraz inne sufitowe urządzenia określone w wyposażeniu medycznym, a także urządzenia pozostałych branż, takich jak agregaty i inne)

Rozwiązania z zakresu branży sanitarnej

Instalacja wodna i kanalizacyjna

W budynku zapewniono dostęp do bieżącej zimnej i ciepłej wody użytkowej. Wszystkie punkty poboru wody wyposażono w rozwiązania ograniczające jej zużycie. W miejscach obsługi Pacjentów (pomieszczenia zabiegowe) należy zaprojektować baterie umywalkowe bezdotykowe uruchamiane fotokomórką. Pozostałe baterie projektuje się jako jednouchwytowe, manualne. Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w pokojach pobytu pacjenta należy zaprojektować ścienne panele dializacyjne.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące tego systemu należy zaprojektować na etapie Projektu Wykonawczego branży sanitarnej.

Instalacja centralnego ogrzewania

Dla wyrównania strat ciepła w zimnych porach roku w budynku zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania.

W projektowanym budynku planowana jest realizacja centralnego ogrzewania za pomocą grzejników tradycyjnych lub nagrzewnic central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych czy kurtyn powietrznych.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące instalacji należy zaprojektować na etapie Projektu Wykonawczego branży sanitarnej.

Instalacja wentylacji/klimatyzacji

W obiekcie przewiduje się instalację wentylacji mechanicznej z chłodzeniem powietrza w okresie letnim oraz w wybranych obszarach instalację klimatyzacji. Zakłada się wentylację mechaniczną nawiewno - wyciągową ze schładzaniem / grzaniem w centralach z odzyskiem ciepła w centralach. Na wylocie powietrza z central filtry HEPA zapobiegające rozprzestrzenianiu drobnoustrojów. Klimatyzacja pomieszczeń za pomocą belek chłodniczych w wykonaniu higienicznym, ilość belek w zależności od zapotrzebowania na chłód. Belkę chłodniczą należy tak zlokalizować żeby zimne powietrze nie spadało bezpośrednio na pacjenta.

Rozwiązania klimatyzacja należy zainstalować w taki sposób, by zimne powietrze nie wiało bezpośrednio na Pacjenta m.in. w pokojach łóżkowych, wzmożonego nadzoru i innych.

Dodatkowo uwzględnić klimatyzowanie pomieszczeń technicznych zgodnie z dokumentacją poszczególnych urządzeń takich jak agregaty, serwery i inne znajdujące się w tych przestrzeniach.

Systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny być dostosowane do poszczególnych pomieszczeń i uwzględniać zmiany w ilości powietrza wywiewanego związanych z okresową pracą zainstalowanych urządzeń. Praca systemu wentylacyjnego powinna zapewniać wymaganą krotność wymian powietrza.

Klasy czystości pomieszczeń szpitalnych

Klasyfikacja pomieszczeń szpitalnych oraz zalecane rozwiązania systemu wentylacji/klimatyzacji (opracowane w oparciu o CEN/TR 16244:2011 (E), Ventilation for hospitals)

Ze względu na przeznaczanie oraz wymagania związane z czystością pyłową i mikrobiologiczną powietrza, pomieszczenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą przyporządkowuje się do odpowiednich klas czystości.

Poniżej przedstawiono technologiczne definicje klas czystości wraz z opisem wymagań dotyczących instalacji klimatyzacji/wentylacji lub/albo/oraz stosowanych w nim procedur medycznych ze wskazaniem pomieszczeń i obszarów które obejmują.

Klasa S1 – Strefy operacyjno-zabiegowe w szpitalu na potrzeby procedur medycznych o najwyższych i wysokich wymaganiach higienicznych.

Podział na podklasy S1a, S1b, S1c w zależności od przeznaczenia oraz typów wykonywanych operacji lub zabiegów.

S1a  - Sale operacyjne i sale zabiegowe o najwyższych wymaganiach higienicznych , w których nawiew z obszarem ściśle chronionym obejmującym pole operacyjne oraz stolik narzędziowy jest o powierzchni ≥ 9m² . 
Strumień świeżego powietrza > 2400 m3/h, C < 10 CFU/m³ wg ISO 14698-1, klasa H1a wg normy CEN/TS 16244, w obszarze chronionym ISO 5 wg PN-EN 14644-1 tj. max 3 520 (szt./m3 powietrza) cząstek pyłu o wielkości ≥ 0,5µm)

S1b  -  Sale operacyjne i sale zabiegowe o najwyższych wymaganiach higienicznych , w których nawiew z obszarem ściśle chronionym obejmującym pole operacyjne oraz stolik narzędziowy jest o powierzchni < 9m² .
Strumień świeżego powietrza > 2400 m3/h, C < 10 CFU/m³ wg ISO 14698-1, klasa H1a wg normy CEN/TS 16244, w obszarze chronionym ISO 5 wg PN-EN 14644-1 tj. max 3 520 (szt./m3 powietrza) cząstek pyłu o wielkości ≥ 0,5µm)

S1c - Sale chirurgiczne i sale zabiegowe o wysokich wymaganiach higienicznych z nieustalonym lub ograniczonym obszarem ściśle chronionym.
Strumień świeżego powietrza ≥ 1200 m3/h, C < 70 CFU/m³ wg ISO 14698-1, klasa H1c wg normy CEN/TS 16244, w obszarze chronionym ISO 7 wg PN-EN 14644-1 tj. max 352 000 (szt./m3 powietrza) cząstek pyłu o wielkości ≥ 0,5µm

Klasa S2 - Czyste strefy w szpitalu dla pacjentów i na potrzeby procedur medycznych o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Klasa S2 obejmuje pokoje i obszary dla pacjentów z wysokim ryzykiem zakażenia lub/i o obniżonej odporności wymagających izolacji i sterylnej opieki, pomieszczenia przed- i pooperacyjne oraz pomieszczenia przeznaczone do wykonywania procedur medycznych, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanki ludzkiej (u pacjenta).
 Klasa czystości S2 może być wymagana w przypadku pacjentów przed i po transplantacji szpiku kostnego.

Do obszarów w klasie S2 zaleca się dostęp poprzez śluzę umywalkowo-fartuchową lub zespół śluz w nadciśnieniu wyższym, niż w samej śluzie. Ponadto, śluza także posiada nadciśnienie w porównaniu do wszystkich sąsiednich pomieszczeń (stopniowane nadciśnienie: najwyższe – pokój, średnie – śluza, atmosferyczne – sąsiednie pomieszczenia). Przewiduje się zastosowanie nawiewu z powietrzem wyporowym (nadciśnienie) poza salami operacyjnymi w określonym celu, np. w przypadku konieczności obniżenia poziomu zakażeń (np. pacjenci wymagający intensywnej terapii).

S2 – Pomieszczenia i obszary czyste przeznaczone do przebywania pacjentów o obniżonej odporności na infekcje, obszary i pomieszczenia stanowiące funkcjonalne otoczenie klasy S1, a także strefy zabiegowe, w których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanki ludzkiej u pacjenta niesklasyfikowanych do klasy S1 
Do klasy S2 zalicza się m. in.: strefy czyste i sterylne centralnej sterylizatorni, czyste obszary* Bloku Operacyjnego niesklasyfikowane do klasy S1, Sale Pooperacyjne (poznieczuleniowe), czyste obszary* Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pokoje badań endoskopowych, sale zabiegowe, sale resuscytacyjno-zabiegowe, sale i pokoje ze stanowiskami intensywnej terapii, stanowiskami wstępnej intensywnej terapii, intensywnego nadzoru kardiologicznego, intensywnej opieki oparzeń, intensywnej opieki toksykologicznej oraz gabinety diagnostyczno-zabiegowe, gabinety zabiegowe, punkty pobrań, sale opatrunkowe i gipsownie.

Do klasy S2 zalicza się również wszystkie śluzy prowadzące do pomieszczeń sklasyfikowanych do klasy S2 i wyższej.

W klasie S2 wymagane jest nadciśnienie, a w instalacji nawiewnej filtr powietrza klasy:

min H11 – gabinety diagnostyczno-zabiegowe, gabinety zabiegowe, punkty pobrań, sale opatrunkowe, gipsownie.

min H13 – strefy czyste i sterylne centralnej sterylizatorni, czyste obszary Bloku Operacyjnego niesklasyfikowane do klasy S1 oraz pozostałe pomieszczenia i obszary w klasie S2

- *czyste obszary – wszystkie korytarze i pomieszczenia na bloku/oddziale od śluzy wejściowej na blok/oddział do śluzy na połączeniu ze strefą brudną

Klasa S3 – Strefy w szpitalu przeznaczone do odosobnienia pacjentów, chorych albo podejrzanych o chorobę zakaźną oraz przeznaczone na potrzeby procedur związanych z materiałem zakaźnym w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Strefy w szpitalu z specjalnymi procedurami medycznymi.

Klasa S3 dotyczy pomieszczeń przeznaczonych na pobyt pacjentów chorych lub podejrzanych o choroby zakaźne oraz pomieszczeń, w których mogą zostać uwolnione substancje zagrażające zdrowiu. Izolacja źródła zakażenia jest tu niezbędna. W tych pomieszczeniach, główny nacisk kładziony jest na ochronę pracowników i osób trzecich. Dlatego zanieczyszczone powietrze z tych pomieszczeń nie powinno przedostawać się do otoczenia.

Podział na podklasy S3a, S3b, S3c w zależności od przeznaczenia.

S3a - izolacja pacjentów zakaźnych, ochrona personelu przed materiałem zakaźnym. 
Np. izolatki, oddziały zakaźne, brudowniki, magazyny odpadów medycznych.  
W instalacji wywiewnej filtr klasy min H13

S3b – izolacja pacjentów zakaźnych o obniżonej odporności na infekcje, ochrona personelu przed materiałem zakaźnym w strefach czystych (połączenie klas S3a i S2). 
Np. Izolatka ze stanowiskiem intensywnej terapii, intensywnego nadzoru kardiologicznego, intensywnej opieki oparzeń, intensywnej opieki toksykologicznej. W instalacji nawiewnej filtr powietrza klasy H13 oraz filtr powietrza wywiewanego.
 W instalacji nawiewnej filtr powietrza klasy min H13 oraz filtr powietrza wywiewanego

S3c – Specjalne procedury medyczne Np. radionuklidy. Klasa obejmuje pomieszczenia w których mogą zostać uwolnione substancje niebezpieczne, zagrażające zdrowiu. W tych pomieszczeniach należy stosować specjalne procedury medyczne lub użytkowe oraz inne przepisy i wymagania.   
Np. Medycyna Nuklearna (radionuklidy), magazyny substancji niebezpiecznych. 
Wymagania dla wentylacji określa się indywidualnie dla każdego z pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem.
Należy sprawdzić inne przepisy oraz wymagania i opracować dla każdego z pomieszczeń indywidualne wytyczne.

Klasa S4  – Pozostałe pomieszczenia wykorzystywane w celach medycznych niesklasyfikowane do S1, S2 oraz S3.

Rozwiązania z zakresu branży elektrycznej

Oświetlenie

Ważnym elementem projektu szpitala jest odpowiednie zaplanowanie aspektów związanych z oświetleniem pomieszczeń. Przewiduje się wykorzystanie energooszczędnych opraw LED emitujących światło w kolorze ciepło-białym i temperaturze barwowej 3000 - 4000 K.

Minimalne wytyczne oświetlenia dla przykładowych podstawowych pomieszczeń szpitala zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 5.4 Wytyczne oświetlenia dla podstawowych pomieszczeń.

| Typ pomieszczenia | Natężenie oświetlenia (w Luxach) | Sterowanie oświetleniem | Współczynnik olśnienia UGRL < niż | Wskaźnik oddawania barw CRI> niż | Temperatura barwowa [K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gabinet lekarski, USG | 500 | Łącznik | 19 | 90 | 4000 |
| Gabinet diagnostyczno- zabiegowy | 1000 | DALI | 19 | 90 | 4000 |
| Gabinet laryngologiczny | 1000 | DALI | 19 | 90 | 4000 |
| Dyżurka lekarska | 500 | DALI | 19 | 80 | 4000 |
| Sale wzmożonego nadzoru / obserwacyjne | 500 | System DALI, Oświetlenie przypodłogowe sterowane centralnie BMS | 19 | 90 | 4000 |
| Pracownie diagnostyki obrazowej | 300 | DALI | 19 | 80 | 4000 |
| Poczekalnia | 200 | Łącznik | 22 | 80 | 3000 |
| Rejestracja | 500 | Łącznik | 19 | 80 | 4000 |
| Pomieszczenia higieniczno-sanitarne | 200 | Łącznik | 22 | 80 | 3000 |
| Pomieszczenia higieniczno-porządkowe | 100 | Łącznik | 22 | 80 | 3000 |
| Pomieszczenia magazynowe | 100 | Czujnik obecności | 25 | 80 | 4000 |
| Komunikacja | 100 w dzień; 50 w nocy | Czujnik ruchu | 22 | 80 | 3000 |

Gniazda zasilające 230 V

Dla zapewnienia zasilania sprzętu medycznego zaprojektowano w każdym pomieszczeniu dostęp do gniazd zasilających w energię elektryczną o napięciu 230V.

- Gniazda elektryczne zostały podzielone za pomocą znakowania kolorem na:

gniazda białe [230V] – standardowe gniazda zasilające 230V

gniazda pomarańczowe [230V-16A] – gniazda gwarantowane z UPS centralnego do podłączenia jezdnych aparatów medycznych o dużym poborze mocy

gniazda czerwone [230V-DATA] – gwarantowane z UPS centralnego dedykowane do komputerów stacjonarnych

gniazda niebieskie [230V-UPS] – gwarantowane z UPS centralnego do urządzeń medycznych spoza Grupy 2 (AG2) – patrz. podpunkt Instalacja ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

gniazda szare [230V-GW] – gwarantowane z agregatu

gniazda zielone [EKW] - Gniazda Ekwipotencjalne

Gniazda gwarantowane z UPS, dedykowane są do zasilania urządzeń wrażliwych na zakłócenia i zmiany prądu zabezpieczone kluczem przed podpięciem niewłaściwego urządzenia. Szczegółowe rozwiązania dotyczące tego systemu wg Projektu Wykonawczego branży elektrycznej.

Konfiguracje gniazd dla kluczowych Punktów Elektryczno – Logicznych:

Tabela 5.5  Przyporządkowanie ilości  wybranych typów gniazd do kluczowych Punktów Elektryczno- Logicznych.

| Rodzaj | Gniazda jednofazowe zwykłe [230V] | Gniazda jednofazowe "mocne" [230V-16A] | Gniazda jednofazowe DATA [230V-DATA] | Gniazda jednofazowe, gwarantowane z agregatu [230V-GW] | Gniazda jednofazowe Medyczne [230V-UPS] | Gniazda Ekwipotencjalne [EKW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolumna Resuscytacyjno-Zabiegowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Panel łóżkowy SOR (Kolumna/Most) | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Stanowisko Komputerowe | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stanowisko komp. Opisowe | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Stanowisko komp. w Sterowni | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Szczegółowe rozwiązania dotyczące tego systemu wg Projektu Wykonawczego branży elektrycznej.

Instalacja ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

Dla zabezpieczenia użytkowników budynku przed porażeniem prądem elektrycznym zaprojektowano instalację ochrony przed porażeniem.

Pomieszczenia zakwalifikowano do jednej z 3 grup

Grupa 0 (AG0) - Pomieszczenia, w których elektryczne urządzenia medyczne nie są stosowane lub pacjenci nie mają z nimi kontaktu, albo też urządzenia posiadają własne zasilanie. M.in. pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia porządkowe, magazyny itp.

Grupa 1 (AG1) - Pomieszczenia, w których urządzenia zasilane z sieci elektrycznej są stosowane. Pacjenci mają z nimi ograniczona styczność i dopuszczalne jest wyłączenie na skutek przepływu prądu do ziemi lub przez ciało pacjenta. (m.in. gabinety diagnostyczno-zabiegowe, izolatki, pokoje łóżkowe).

Grupa 2 (AG2) - Pomieszczenia, w których przewidziano pracę urządzeń zasilanych z sieci i mają one zastosowanie przy operacjach i czynnościach podtrzymujących życie i muszą pracować bezprzerwowo mimo pierwszego doziemienia. (m.in. sale operacyjne, sale intensywnej terapii, sala wybudzeń, pomieszczenie przygotowania pacjenta).

Szczegółowe rozwiązania dotyczące tego systemu zawarte zostaną w opracowaniu projektu branży elektrycznej.

Rozwiązania z zakresu branży teletechnicznej

System CCTV

W obiekcie i jego otoczeniu projektuje się system CCTV służący poprawie bezpieczeństwa wewnątrz obiektu i w jego otoczeniu. Stację podglądu obrazu CCTV zaprojektowano w pomieszczeniu ochrony.

W wyznaczonych pomieszczeniach projektuje się system CCTV tzw. „medyczny” służący do monitorowania pacjentów wymagających szczególnej opieki i dozoru przez personel medyczny. W system ten powinny być wyposażone sale intensywnej terapii, sale wybudzeń oraz sale wzmożonego nadzoru. Powinien uwzględniać obserwację wszystkich chorych z centralą monitorującą umożliwiającą co najmniej:

monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG każdego chorego,

monitorowanie krzywej oddechu,

podgląd krzywych hemodynamicznych.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące systemu CCTV należy zaprojektować na etapie Projektu Wykonawczego branży teletechnicznej.

System kontroli dostępu

System kontroli dostępu wspomaga realizację założeń technologii medycznej poprzez:

kontrolę dostępu wybranych wejść/wyjść do budynku ośrodka

kontrolę dostępu do poszczególnych pomieszczeń

Systemem kontroli dostępu składającym się z elementu ryglującego w drzwiach, czytnika kart magnetycznych personelu, kontaktronu oraz dwustykowego ewakuacyjnego przycisku wyjścia objęto w pierwszym rzędzie wszystkie miejsca wytwarzania i przetwarzania danych osobowych Pacjentów – gabinety lekarskie, gabinety diagnostyczno – zabiegowe.

System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru (SSP) zaprojektowany zostanie w budynku, a szczegółowe rozwiązania należy zaprojektować na etapie Projektu Wykonawczego branży architektury i teletechnicznej.

System przyzywowy dla Pacjentów

W sanitariatach obszaru poradni obraz pomieszczeniach pobytu pacjentów w oddziałach zaprojektowano system przyzywowy umożliwiający wezwanie na pomoc personelu medycznego. System przyzywowy jest przewidziany jako zintegrowany z systemem komunikacji bezprzewodowej IP DECT w zakresie komunikacji głosowej i powiadomień interaktywnych. Moduły przyłóżkowe systemu przyzywowego będą wyposażone w moduły rozmówne, umożliwiające komunikację głosową z personelem. Komunikacja głosowa będzie odbywać się pomiędzy modułami rozmównymi systemu przyzywowego, a telefonami DECT.

Szczegóły dotyczące rodzaju instalacji przyzywowej, miejsca instalacji paneli użytkownika oraz terminali odbiorczych należy zaprojektować na etapie Projektu Wykonawczego branży teletechnicznej.

Dla zapewnienia łączności telefonicznej pomieszczenia należy wyposażyć w telefony analogowe i cyfrowe. Obsługa telefonów jest możliwa dzięki wykorzystaniu okablowania strukturalnego w obiekcie.

System kolejkowy

W obiekcie należy zaprojektować zintegrowany system kolejkowy niezbędny do segregacji medycznej i rejestracji osób składający się z warstwy oprogramowania, automatów biletowych, wyświetlaczy zbiorczych, terminali stanowiskowych, wyświetlaczy stanowiskowych, drukarek biletów oraz tabletów medycznych dla osób przeprowadzających segregację medyczną.

Rozwiązania z zakresu instalacji gazów medycznych

Centralna instalacja gazów medycznych obejmuje następujące media:

Tlen [O2]

Sprężone powietrze [AIR 5]

Próżnię – [VAC]

Punkty odbioru gazów anestetycznych - AGSS

Instalacje gazów medycznych należy wyposażyć w strefowe zespoły kontrolne (nadzór poziomu ciśnienia, możliwość odcinania dopływu gazu do poszczególnych stref zasilania) według normy PN-EN ISO 7396-1:2016.

Punkty poboru gazów medycznych zaprojektować na tablicach gazów medycznych lub medycznych jednostkach.

We wszystkich gabinetach zabiegowych i diagnostyczno-zabiegowych należy zaprojektować po 2 tablice z pkt. poboru (np. na przeciwległych ścianach) umożliwiając dostęp do gazów z dwóch różnych stron stanowiska pacjenta.

Instalacja gazów medycznych w wytypowanych pomieszczeniach projektuje się w gniazdach ściennych oraz panelach nadłóżkowych z systemem przyzywowym pacjenta. Instalacje gazów medycznych należy wyposażyć w urządzenia sygnalizacyjne:

- brak medium

- brak dostatecznej rezerwy gazu

- nieprawidłowe ciśnienie

Zasilić z obwodu gniazd wtykowych rezerwowanych UPS-em. Brak medium musi być sygnalizowany

sygnałem świetlnym i dźwiękowym.

Pomieszczenia, w których zaprojektowano punkty poboru gazów medycznych obejmują:

Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej

Tabela 5.6  Punkty poboru gazów medycznych dla Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej.

| Typ pomieszczenia | Tlen | CO2 | Sprężone powietrze (AIR-5) | Próżnia VAC | AGSS - instalacja centralna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokój Badań RTG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Pokój Badań USG | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Gabinet TK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Pom. Przygotowania Pacjenta (1 łóżko) | 1/łóżko | 0 | 1/łóżko | 1/łóżko | 1/łóżko |
| Pom. Wybudzania pacjenta (2 łóżka) | 1/łóżko | 0 | 1/łóżko | 1/łóżko | 1/łóżko |
| Poczekalnia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Tabela 5.8  Punkty poboru gazów medycznych dla SOR.

| Typ pomieszczenia | Tlen [O₂] | Dwutlenek węgla [CO₂] | Sprężone powietrze [AIR-5] | Próżnia [VAC] | AGSS - instalacja centralna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izba przyjęć | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Poczekalnia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gabinet Triage (segregacja medyczna) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dekontaminacja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Izolatka | 2/łóżko | 0 | 1/łóżko | 1/łóżko | 0 |
| Gabinet badań | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sala obserwacyjna (2 łóżka) | 2/łóżko | 0 | 1/łóżko | 1/łóżko | 0 |
| Sala resuscytacyjno-zabiegowa (2 stanowiska res.-zab.) | 2/stan. | 0 | 2/stan. | 2/stan. | 1/stan. |
| Sala zabiegowa - łącznie | 2/stan. | 0 | 2/stan. | 2/stan. | 1/stan. |
| - strona anestezjologiczna | 1/stan. | 0 | 1/stan. | 1/stan. | 1/stan. |
| - stanowisko pacjenta | 1/stan. | 0 | 1/stan. | 1/stan. | 0 |
| Sala opatrunków gipsowych | 1/stan. | 0 | 1/stan. | 1/stan. | 1/stan. |
| Gabinet diagnostyczno-zabiegowy /Punkt pobrań | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Wstępna intensywna terapia (1 łóżko) | 2/łóżko | 0 | 2/łóżko | 2/łóżko | 0 |
| Sala wzmożonego nadzoru (4 łóżka) | 2/łóżko | 0 | 1/łóżko | 1/łóżko | 0 |

Rozwiązania z zakresu osłon radiologicznych

Osłony radiologiczne projektuje się w następujących pomieszczeniach:

Pracownia RTG, aparat RTG

Sala resuscytacyjno-zabiegowa

Pracownia TK, aparat TK

Na etapie wykonawstwa, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu warsztatowego osłon radiologicznych.

Rozwiązania z zakresu instalacji poczty pneumatycznej

Na etapie Koncepcji nie projektuje się prowadzenia rur instalacji poczty pneumatycznej oraz osobnego pomieszczenia technicznego dla takiej instalacji. Zakłada się możliwość rozbudowy istniejącej w kompleksie szpitalnym instalacji poczty pneumatycznej na dalszym etapie projektowym.

SPRZĘT i WYPOSAŻENIE

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót obiektów kubaturowych, wchodzących w zakres:

„ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI”

Zakres stosowania OPZ

Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 6.1 zgodnie ze specyfikacją OGÓLNĄ.

Zakres prac i robót objętych OPZ

Wykonawca niżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.

- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego, wymaganego przez Zamawiającego

-      Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a nie ujęte na rysunkach bądź przedmiarach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w OPZ winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

-      Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, przedmiary, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

-      W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora

-      Mając na uwadze cały proces inwestycyjny i jego długotrwałość, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do dostarczenia sprzętu i wyposażenia medycznego najnowszego pod względem dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych, dotyczy to również wykonywania powiązanych prac instalacyjnych. Przed zamówieniem poszczególnych sprzętów lub wyposażenia medycznego u dostawców/producentów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dostępne na rynku najnowsze rozwiązania technologiczne. Na wszelakie nowe rozwiązania technologiczne niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia należy uzyskać akceptację Zamawiającego przed dostawą.

Roboty, których dotyczy Opis, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu w niezbędnym wymaganym zakresie dla uruchomienia i oddania do użytkowania sprzętu medycznego lub wyposażenia budynku.

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac są sprzęt i wyposażenie ujęte w podziale na sześć następujących grup:

Grupa 1 - Sprzęt i wyposażenie Medyczne integralnie związane z konstrukcją budynku

Grupa 1 - Sprzęt i wyposażenie Medyczne integralnie związane z konstrukcją budynku

OBLIGATRYJNIE W ZAKRESIE DOSTAWY GENERALNEGO WYKONAWCY (ma wpływ na rozwiązania projektowe, wybór jest konieczny do zakończenia prac budowlanych i wykończeniowych)

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac są w przypadkach odnoszących się do sprzętu i wyposażenia medycznego integralnie związanego z konstrukcją budynku są to dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie, wykonanie niezbędnych testów przed gwarancyjnych oraz dopuszczających sprzęt do użytkowania, a także przeprowadzanie szkoleń dla personelu. W zakres tych prac wchodzą również: wykonanie projektów warsztatowych obejmujących m.in. podłączenie urządzenia do niezbędnych instalacji (elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej: wody lodowej, wody do celów chłodzenia, kanalizacji, ogrzewania, wentylacji) wraz z wyznaczeniem przebiegu koryt i tras instalacyjnych, wykonania aktualizacji projektu osłon radiologicznych, dostawę fabrycznie nowego i nierekondycjonowanego urządzenia, instalację wraz z podłączeniem urządzenia do infrastruktury obiektu w niezbędnym zakresie oraz przeprowadzenie robót wykończeniowych samego pomieszczenia, uruchomienie urządzenia, wykonanie niezbędnych kalibracji i testów, przeszkolenie personelu technicznego i medycznego wraz ze szkoleniem aplikacyjnym w uzgodnionym z inwestorem zakresie. Okres gwarancji nie mniej niż 24 miesiące od daty uruchomienia. W okresie gwarancji należy zapewnić prowadzenie prac serwisowych, przeglądy okresowe i wszelkie niezbędne procedury umożliwiające funkcjonowanie wyposażenia i sprzętu, których koszty pokryje Wykonawca. W przypadku zaoferowania urządzenia mającego wpływ na przyjęte założenia i rozwiązania ujęte w Koncepcji w zakres prac Wykonawcy wchodzi również aktualizacja Koncepcji lub aktualizacja przyjętych założeń i rozwiązań z uwzględnieniem ich na etapie sporządzania Projektów Budowlanego i Wykonawczego.

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac montażu elementów wyposażenia są:

- ustawienie i rozebranie niezbędnych pomostów

- przygotowanie podłoży do montażu

- przygotowanie podkonstrukcji

- zabezpieczenie istniejących robót przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami

Tabela 6.1  Zestawienie wyposażenia wchodzącego w zakres Grupy 1 wyposażenia wg projektu.

| Opis | Grupa wyposażenia |
| --- | --- |
| Medyczna kolumna na salę wzmożonego nadzoru na SOR | Grupa 1 - Sprzęt i wyposażenie Medyczne integralnie związane z konstrukcją budynku |
| Myjka dezynfektor do kaczek i basenów | Grupa 1 - Sprzęt i wyposażenie Medyczne integralnie związane z konstrukcją budynku |
| Myjka dezynfektor z miska ustępowa | Grupa 1 - Sprzęt i wyposażenie Medyczne integralnie związane z konstrukcją budynku |
| Macerator do kaczek i basenów z tektury, typ P - poj. 2 szt. | Grupa 1 - Sprzęt i wyposażenie Medyczne integralnie związane z konstrukcją budynku |
| Lampa bezcieniowa zabiegowo - diagnostyczna LED sufitowa | Grupa 1 - Sprzęt i wyposażenie Medyczne integralnie związane z konstrukcją budynku |

LOGISTYKA

Założenia ogólne

Dla budynku szpitala na etapie Koncepcji założono funkcjonowanie logistyki wybranych grup osób oraz kluczowych elementów dla funkcjonowania obiektu, opisane w poszczególnych kategoriach poniżej.

Logistyka ruchu ludzi, ruch pacjenta, ruch personelu

Wejścia dla Personelu

Wejście do budynku

Personel dostawał się będzie do obiektu poprzez wejście zlokalizowane w sąsiedztwie klatki schodowej oraz wind na poziomie 0. Następnie będzie się kierował do zaplecza szatniowego na poziomie +1 dedykowanego personelowi z wykorzystaniem klatki schodowej lub wind zlokalizowanych w centralnej części budynku. Z szatni personel, przez główny trzon komunikacyjny, udawał się będzie do docelowego miejsca pracy z wykorzystaniem klatek schodowych lub wcześniej wspomnianych wind.

Ruch pacjenta.

Wejścia do SOR dla pacjentów o ograniczonej mobilności zostały szczegółowo opisane w projekcie architektury. Głównym założeniem w projekcie jest kierowanie ruchu pacjenta centralnym korytarzem komunikacyjnym dostępnym bezpośrednio z głównego wejścia do budynku

Zakład Diagnostyki Obrazowej

W celu zapewnienia sprawnego ruchu pacjentów do Zakładu Diagnostyki Obrazowej przewidziano, że chorzy wymagający wykonania badania dostają się do niego z wykorzystaniem klatki schodowej i windy zlokalizowanej w centralnej części budynku, gdzie następnie są kierowani do odpowiednich gabinetów diagnostycznych.

Odpady medyczne

W ośrodku przewiduje się wytwarzanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06.

Miejscem wytwarzania odpadów będą gabinety diagnostyczno-zabiegowe, punkty przygotowania pielęgniarskiego, sale chorych, blok operacyjny, pomieszczenia oddziałów szpitalnych oraz zakładu diagnostyki obrazowej. Odpady medyczne trafiały będą do dedykowanych koszy na odpady z zamknięciem, wyposażonych w worki koloru czerwonego. Na każdym worku znajdować się będzie samoprzylepna etykieta identyfikująca w zgodzie z obowiązującymi przepisami miejsce i datę wytworzenia odpadów.

Odpady medyczne o ostrych krawędziach gromadzone będą w jednorazowych pojemnikach twardościennych w kolorze czerwonym. Na każdym pojemniku znajdować się będzie samoprzylepna etykieta identyfikująca, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, miejsce i datę wytworzenia odpadów.

Odbiór odpadów medycznych odbywał się będzie jednokrotnie w ciągu doby lub częściej, gdy pojemniki z nimi wypełnione będą w 2/3 ich objętości. Aby uniknąć krzyżowania się dróg transportu odpadów medycznych z drogami pacjentów przewiduje się ich odbiór poza godzinami największego ruchu.

Narzędzia wielokrotnego użytku

Narzędzia czyste

Narzędzia czyste po wysterylizowaniu w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni, która znajduje się w innej część struktur Szpitala, będą w miarę potrzeb wydawane i transportowane do poszczególnych oddziałów oraz na blok operacyjny.

Narzędzia brudne

W  strukturach  Szpitala  znajduje  się  nowoczesna  Centralna  Sterylizatornia, która  prowadzi nadzór nad prawidłowym przygotowaniem narzędzi i materiału wielorazowego użytku.

Narzędzia z miejsca wytworzenia na poszczególnych oddziałach i bloku operacyjnym trafiają do znajdujących się w nich zamykanych kuwet z płynem proteolitycznym, a następnie umieszczane są w szczelnie zamykanych pojemnikach. Tak zabezpieczone narzędzia są następnie przewożone w szczelnych zamykanych wózkach transportowych do pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni, w której będą przygotowywane do powtórnego użycia.

Dostawy leków i wyrobów medycznych.

Leki do SOR dostarczane będą na bieżąco z apteki szpitalnej i przechowywane jedynie w minimalnych, niezbędnych na bieżące zużycie ilościach w gabinetach zabiegowych oraz punktach przechowywania leków w pomieszczeniach przygotowania zabiegów pielęgniarskich.

W obrębie pomieszczeń przechowywania należy przewidzieć miejsca do przechowywania leków w postaci szuflad na płyny infuzyjne, szafek na leki, lodówki na leki wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych oraz innych wymaganych urządzeń.

W pomieszczeniach tych zostanie zapewnione ciągłe utrzymanie temperatury nie wyższej niż 24 stopnie przez cały rok, pomieszczenia te wyposażone będą w elektroniczne rejestratory temperatury umożliwiające zdalny transfer danych przez sieć komputerową.

Dostawy materiałów jednorazowych

Materiały medyczne do oddziałów dostarczane będą na bieżąco ze szpitalnego magazynu sprzętu jednorazowego i czystego oraz przechowywane jedynie w minimalnych, niezbędnych na bieżące zużycie ilościach w gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach magazynowych bloku operacyjnego oraz punktach przygotowania pielęgniarskiego.

Pomieszczenia będą wyposażone w elektroniczne rejestratory temperatury umożliwiające zdalny transfer danych przez sieć komputerową i zapewnione w nich zostanie ciągłe utrzymanie temperatury nie wyższej niż 24 stopnie Celsjusza przez cały rok.

Transport zwłok

Transport zwłok z SOR odbywać się będzie w dedykowanym, zamykanym przykrywą, wózku transportowym. Środki transportu zwłok powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.

Zwłoki transportowane będą ogólnodostępnymi korytarzami oraz windą. Winda powinna posiadać specjalny program transportowy, po uruchomieniu, którego po wjechaniu do winda wózka ze zwłokami, poruszać się będzie bezpośrednio z danej kondygnacji na odpowiedni poziom bez zatrzymywania się na innych poziomach.

Transport, montaż i logistyka wielkogabarytowego sprzętu medycznego

Założenia ogólne

Urządzenia i materiały wielkogabarytowe, techniczne oraz medyczne przeznaczone do użytku stacjonarnego 
w obiekcie wprowadzane będą do budynku szpitalnego i transportowane do miejsca docelowego użytkowania 
w dedykowanych im opakowaniach po wyznaczonych do tego celu drogach transportowych. Przebieg i trasę dróg transportowych należy wyznaczyć z zachowaniem wszystkich niezbędnych wytycznych umożliwiając bezpieczny 
i bezkolizyjny transport na miejsce przeznaczenia z uwzględnieniem etapowania całej inwestycji. Etapowanie prowadzenia prac budowalnych i wykończeniowych całej inwestycji opracowywane przez Generalnego Wykonawcę winno zawierać harmonogram i plan gwarantujący możliwość bezpiecznej instalacji sprzętu w odpowiednich warunkach środowiskowych, rezerwację przestrzeni dróg transportowych oraz odpowiednie przygotowanie pomieszczeń przeznaczenia. Wszystkie założenia winny uwzględniać i być zgodnie z wytycznymi producentów/dostawców sprzętu lub materiałów we wszystkich okresach przez nich wskazanych między innymi takich jak: transport, magazynowanie, instalacja, rozruch, a także przechowywanie do czasu całkowitego zakończenia przedsięwzięcia i oddania w ręce inwestora. W przypadku rozbudowanego systemu lub/i dużej ilości materiałów należy przewidzieć i zapewnić dodatkową przestrzeń montażową lub tymczasowego składowania umożliwiającą swobodę przeprowadzenia procesu instalacji sprzętu.

Dla niestacjonarnych wielkogabarytowych urządzeń medycznych i technicznych z przeznaczeniem do przemieszania się pomiędzy dedykowanym im pomieszczeniom należy zapewnić odpowiednie drogi technologiczne komunikacji. Drogi i obszary technologicznej komunikacji winny umożliwiać bezpieczną, sprawną i miarę możliwości bezkolizyjną z innymi procedurami medycznymi logistykę (przemieszczanie się) sprzętu do punktów przeznaczenia.

Na drogach transportowych i technologicznych obszarach komunikacyjnych należy zapewnić odpowiednie skrajnie technologiczne, zaprojektować posadzki w odpowiedniej klasie wytrzymałości oraz zaostrzonych tolerancjach wykonania między innymi co do płaszczyznowości, a także zaprojektować wykończenie powierzchni ścian 
z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami lub zarysowaniem wskutek niechcianego uderzenia. Przy wykonywaniu posadzek na drogach transportowych i technologicznych komunikacyjnych dla posadzek należy stosować funkcjonale tolerancje wykonania i montażu których wartości dopuszczalnych odchyłek winny być dobrane jako nie mniejsze niż wskazane przez producentów/dostawców urządzeń jezdnych lub wózków transportowych.

Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy winny być rozpatrywane łącznie z dokumentacją techniczno-ruchową, techniczno-instalacyjną, instrukcją montażową lub innymi dokumentami wskazanymi przez dostawców wybranych ostatecznie sprzętów i materiałów.

Drogi transportu wyposażenia medycznego wielkogabarytowego

W celu umożliwienia dostaw sprzętu wielkogabarytowego do miejsca przeznaczenia wewnątrz budynku, a także w celach serwisowania i przyszłościowej wymiany sprzętu, w budynku należy wyznaczyć drogi transportu pionowego i poziomego w obszarach komunikacji projektowanego obiektu.

Transport poziomy odbywać się będzie po wyznaczonych trasach wskazanych na wykonanych na etapie Projektu Wykonawczego rysunkach z rzutami dróg transportu dla poszczególnych elementów wyposażenia/urządzeń wielkogabarytowych. Na tych drogach należy zapewnić minimalne światło przejścia/drzwi 1600 mm lub przewidzieć tymczasowe technologiczne otwory transportowe w ścianach G/K.

Wymagania transportowe dla sprzętów wielkogabarytowych

Tomograf Komputerowy

Jako produkt referencyjny przyjęto produkt o parametrach:

Urządzenie jest transportowane w częściach i składane w miejscu instalacji.

- Wymiary urządzenia po montażu (Głębokość x Szerokość x Wysokość): 350 [cm] x 250 [cm] x240 [cm]

- Masa całego urządzenia: 3500 [kg], waga transportowa 3700 [kg]

- Minimalne światło przejścia/drzwi windy (szer. x wys.): 160 [cm] x 220 [cm], sugerowany otwór transportowy 220/210 [cm]

- Wszystkie elementy będą transportowane windą

Aparat RTG

Jako produkt referencyjny przyjęto produkt o parametrach.

Urządzenie jest transportowane w częściach i składane w miejscu instalacji.

- Długość x Szerokość x Wysokość: 445 [cm] x 10 [cm] x 38 [cm]

- Masa: 1100 [kg], masa transportowa 550 [kg]

- Minimalne światło przejścia/drzwi windy (szer. x wys.): 100 [cm] x 200 [cm]

- Minimalne wymiary windy 260 [cm] x  160 [cm] x  200 [cm]

- Największy gabaryt transportowy:  246 [cm] x  152 [cm] x  142 [cm]

- Wszystkie elementy będą transportowane windą

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi § 1. 3) pracownia rentgenowska — pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, przeznaczonych do wykonywania medycznych procedur radiologicznych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi § 1. 4) gabinet rentgenowski — pomieszczenie pracowni rentgenowskiej, w którym zainstalowana jest na stale co najmniej jedna lampa rentgenowska.