# WYTYCZNE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

## Wytyczne do opisu technicznego branży elektrycznej:

Opis powinien zawierać wszystkie elementy określone we właściwym rozporządzeniu dotyczącym formy i zakresu projektu. Ponadto powinien zawierać co najmniej:

  - Stronę tytułową

  - Spis treści

  - Spis rysunków

  - Nazwa i adres inwestycji

  - Dane Inwestora/Zamawiającego i dane Projektanta

  - Datę wykonania projektu

  - Numer rewizji każdego dokumentu

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane;

  - Oddzielny, szczegółowy opis dla każdej instalacji, która występuję w projekcie

# Wytyczne do części rysunkowej branży elektrycznej:

Rysunki powinny zawierać wszystkie elementy określone we właściwym rozporządzeniu dotyczącym formy i zakresu projektu. Ponadto powinny zawierać co najmniej:

- Dla pomieszczenia stacji transformatorowej:

- plan rozmieszczenia wszystkich urządzeń elektroenergetycznych wraz z podaniem wymiarów pomieszczenia, urządzeń i odległości między urządzeniami

- rzuty przedstawiające uziemianie funkcjonalne i ochronne

- schemat jednokreskowy powiązań pomiędzy urządzeniami elektroenergetycznymi wraz z wszystkimi elementami

- plan i przebieg tras kablowych i mocowań kabli (konstrukcje – jeśli wymagane)

- typy i przekroje poprzeczne wszystkich kabli i przewodów – lista kablowa

- w przypadku stosowania mostów szynowych należy dołączyć rysunki izometryczne

- plan terenu z naniesionymi trasami zewnętrznymi kabli zasilających i odpływowych

- każdy kabel/przewód musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każde urządzenie musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każde połączenie elektryczne musi posiadać oznacznik (numer i relacja)

- Dla rozdzielnic SN:

- rzuty elewacji z wymiarami

- schemat jednokreskowy z opisem głównych elementów

- schematy ideowe

- listy kablowe dla powiązań między polowych (obwody okrężne – sygnalizacja, sterowanie, AL, UP, LRW itd.)

- rysunki montażowe

- lista materiałowa (BOM)

- obliczenia i tabele nastaw dla EAZ

- logiki działania dla EAZ

- studium koordynacji zabezpieczeń

- każde urządzenie musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każdy kabel/przewód musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każde połączenie elektryczne musi posiadać oznacznik (numer i relacja)

- Dla rozdzielnic nn:

- rzuty elewacji z wymiarami

- schemat jednokreskowy z opisem głównych elementów

- schematy ideowe

- listy kablowe dla powiązań między polowych – jeśli występują

- rysunki montażowe

- lista materiałowa (BOM)

- obliczenia i tabele nastaw dla EAZ

- każde urządzenie musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każdy kabel/przewód musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każde połączenie elektryczne musi posiadać oznacznik (numer i relacja)

- Dla urządzeń UPS:

- plan rozmieszczenia urządzeń w pomieszczeniu wraz z podaniem wymiarów pomieszczenia, urządzeń i odległości między urządzeniami

- plan tras kabli i przewodów

- obliczenia dla doboru urządzenia UPS

- typy i przekroje poprzeczne wszystkich kabli i przewodów – lista kablowa

- każde urządzenie musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każdy kabel/przewód musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każde połączenie elektryczne musi posiadać oznacznik (numer i relacja)

- Dla agregatów prądotwórczych:

- plan rozmieszczenia urządzeń w pomieszczeniu wraz z podaniem wymiarów pomieszczenia, urządzeń i odległości między urządzeniami

- plan tras kabli i przewodów

- logika działania automatyki agregatu prądotwórczego z układem SZR rozdzielnicy

- obliczenia dla doboru agregatu prądotwórczego

- typy i przekroje poprzeczne wszystkich kabli i przewodów – lista kablowa

- każde urządzenie musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każdy kabel/przewód musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każde połączenie elektryczne musi posiadać oznacznik (numer i relacja)

- Dla urządzeń wydzielonych sieci IT:

- plan rozmieszczenia urządzeń

- schemat zasilania podstawowego i gwarantowanego

- schemat połączeń wewnętrznych

- schemat połączeń zewnętrznych

- obliczenia dla doboru transformatora separacyjnego

- typy i przekroje poprzeczne wszystkich kabli i przewodów – lista kablowa

- rzut elewacji rozdzielnicy IT i układ rozmieszczenia urządzeń

- każde urządzenie musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każdy kabel/przewód musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każde połączenie elektryczne musi posiadać oznacznik (numer i relacja)

- Dla instalacji odgromowych:

- obliczenia szacowania ryzyka

- rzuty instalacji uziemiającej

- rzuty elewacji wskazujące przewody odprowadzające

- rzut dachu dla zwodów poziomych i pionowych

- każde złącze kontrolne instalacji odgromowej musi posiadać indywidualny numer

- Dla instalacji zewnętrznych:

- plan rozmieszczenia urządzeń na mapie terenu

- schemat jednokreskowy połączeń

- plan tras kablowych

- w przypadku urządzeń/instalacji wymagających sterowania należy dodać schemat blokowy oraz ideowy wraz z logiką działania

- każde urządzenie musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każdy kabel/przewód musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każde połączenie elektryczne musi posiadać oznacznik (numer i relacja)

- Dla instalacji wnętrzowych:

- rzut każdej kondygnacji objętej opracowaniem z rozmieszczeniem wszystkich elementów instalacji elektrycznej – w przypadku dużego zagęszczenia elementów należy rozbić rysunki na poszczególne instalacje

- trasy kabli i przewodów

- typy i przekroje poprzeczne wszystkich kabli i przewodów – lista kablowa

- plan pionów (szachtów) technicznych wraz z opisem ich wykonania

- schemat blokowy układu sterowania oświetleniem

- schemat ideowy układu sterowania oświetleniem

- w przypadku urządzeń/instalacji wymagających sterowania należy dodać schemat blokowy oraz ideowy wraz z logiką działania

- lista materiałowa (BOM)

- każde urządzenie musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każdy kabel/przewód musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każde połączenie elektryczne musi posiadać oznacznik (numer i relacja)

# WYTYCZNE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

## Wytyczne do opisu technicznego SSP:

Opis powinien zawierać wszystkie elementy określone we właściwym rozporządzeniu dotyczącym formy i zakresu projektu. Ponadto powinien zawierać co najmniej:

- Stronę tytułową

- Spis treści

- Spis rysunków

- Nazwa i adres inwestycji

- Dane Inwestora/Zamawiającego i dane Projektanta

- Datę wykonania projektu

- Numer rewizji każdego dokumentu

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane

- Szczegółowy opis dla projektowanej instalacji

Dodatkowo do projektu dotyczącego instalacji SSP należy wykonać

- scenariusz pożarowy

- instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku

# Wytyczne do części rysunkowej SSP:

Rysunki powinny zawierać wszystkie elementy określone we właściwym rozporządzeniu dotyczącym formy i zakresu projektu. Ponadto powinny zawierać co najmniej:

- plan rozmieszczenia wszystkich urządzeń na rzutach poszczególnych kondygnacji

- schemat blokowy

- schemat jednokreskowy powiązań pomiędzy urządzeniami dla każdej pętli dozorowej

- schemat połączenia pętli dozorowych z centralą sygnalizacji pożaru

- schemat i opis połączenia centrali sygnalizacji pożaru z istniejącą siecią central sygnalizacji pożaru

- schemat powiązań z innymi instalacjami (oddymianie, napowietrzania, wentylacja mechaniczna, kontrola dostępu, dźwigi osobowo-towarowe itd.)

- matrycę wysterowania elementów systemu SSP

- typy i przekroje poprzeczne wszystkich kabli i przewodów

- lista materiałowa (BOM)

- każdy kabel/przewód musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każde urządzenie musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każde połączenie elektryczne musi posiadać oznacznik (numer i relacja)

# WYTYCZNE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA i NAPOWIETRZANIA

## Wytyczne do opisu technicznego systemu oddymiania i napowietrzania:

Opis powinien zawierać wszystkie elementy określone we właściwym rozporządzeniu dotyczącym formy i zakresu projektu. Ponadto powinien zawierać co najmniej:

- Stronę tytułową

- Spis treści

- Spis rysunków

- Nazwa i adres inwestycji

- Dane Inwestora/Zamawiającego i dane Projektanta

- Datę wykonania projektu

- Numer rewizji każdego dokumentu

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane

- Szczegółowy opis dla projektowanej instalacji

# Wytyczne do części rysunkowej systemu oddymiania i napowietrzania:

Rysunki powinny zawierać wszystkie elementy określone we właściwym rozporządzeniu dotyczącym formy i zakresu projektu. Ponadto powinny zawierać co najmniej:

- plan rozmieszczenia wszystkich urządzeń na rzutach poszczególnych kondygnacji

- schemat blokowy

- schemat jednokreskowy powiązań pomiędzy urządzeniami

- schemat podłączenia systemu oddymiania i napowietrzania do systemu SSP

- matrycę wysterowania i logikę działania elementów systemu

- typy i przekroje poprzeczne wszystkich kabli i przewodów

- lista materiałowa (BOM)

- każdy kabel/przewód musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każde urządzenie musi posiadać nadane indywidualne oznaczenie

- każde połączenie elektryczne musi posiadać oznacznik (numer i relacja)