SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –

instalacje elektryczne wewnętrzne

„Rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego w celu poprawy efektywności działalności jednostki”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1,

71-252 Szczecin

dz. nr  91, 36/3, 18/2 obręb 2061 jed. ew.326201_1 gmina: M. Szczecin, woj.: Zach-Pom.

SPIS TREŚCI:

1	WYMAGANIA OGÓLNE	4

1.1	Przedmiot i zakres opracowania specyfikacji technicznej	4

1.2	Zakres robót objętych specyfikacją techniczną	4

2	Materiały	4

2.1	Źródła uzyskania materiałów	4

2.2	Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym	4

2.3	Przechowywanie i składowanie materiałów	4

2.4	Wariantowe stosowanie materiałów	5

2.5	Dopuszczenie do stosowania w budownictwie	5

2.6	Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych	5

2.7	Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych	5

3	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW	5

3.1	Rozdzielnica główna niskiego napięcia	6

3.2	Elementy przeciwpożarowego wyłącznika prądu (wykonawcze, sterujące i sygnalizujące)	6

3.3	Rozdzielnica główna p-poż	6

3.4	Rozdzielnica obiektowe	7

3.5	Rozdzielnica medyczne RIT	7

3.6	Kable i przewody nn 0,4 kV	7

3.7	Drabiny kablowe, koryta kablowe i rury ochronne dla prowadzenia instalacji	8

3.8	Elementy instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych	8

3.9	Oprawy oświetlenia podstawowego	8

3.10	Oprawy oświetlenia awaryjnego	8

3.11	Czujniki ruchu lub obecności	8

3.12	Gniazda wtykowe	9

3.13	UPS medyczny	9

3.14	UPS komputerowy	9

4	SPRZĘT	9

5	TRANSPORT	10

5.1	Ogólne wymagania dotyczące transportu	10

5.2	Transport materiałów	10

6	WYKONANIE ROBÓT	10

6.1	Ogólne zasady wykonania robót	10

6.2	Prace montażowe	10

7	KONTROLA JAKOSCI ROBÓT	11

7.1	Program zapewnienia jakości (PZJ)	11

7.2	Cel i Zakres	11

7.3	Dokumenty powiązane	11

7.4	Organizacja	11

7.5	Zadania i odpowiedzialności	11

7.6	Dokumentacja	11

7.7	Badania i Weryfikacja	12

7.8	Odbiory prac	12

7.9	Raporty z badań	12

7.10	Badania prowadzone przez Inspektora	12

7.11	Certyfikaty i deklaracje	12

7.12	Dokumenty budowy	13

8	ODBIÓR ROBÓT	13

8.1	Rodzaje odbiorów robót	13

8.2	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	14

8.3	Odbiór częściowy	14

8.4	Odbiór ostateczny robót	14

8.5	Odbiór pogwarancyjny	15

9	UWAGI	15

# WYMAGANIA OGÓLNE

## Przedmiot i zakres opracowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem wewnętrznych instalacji elektrycznych w ramach inwestycji:

„Rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego w celu poprawy efektywności działalności jednostki”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

## Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zewnętrznych instalacji elektrycznych wymienionych w koncepcji i obejmują:

- Montaż rozdzielnic nn,

- Montaż gwarantowanych źródeł energii elektrycznej,

- Montaż tras kablowych,

- Montaż kabli i przewodów,

- Montaż mostów szynowych,

- Montaż opraw oświetleniowych,

- Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (gniazda, łączniki),

- Montaż urządzeń wyrównania potencjału;

- Montaż urządzeń ochrony odgromowej;

- Wykonanie badań i pomiarów

- Wykonanie wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w prac

- Kompletację wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania w/w prac

- Wykonanie wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w prac

- Kompletację wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania w/w prac

# Materiały

## Źródła uzyskania materiałów

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i innymi wymaganymi dokumentami.

## Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Roboty i materiały budowlane ujęte 
w zaakceptowanych przez Zamawiającego, projektach technicznych lub w specyfikacjach traktuje się jako właściwe do zastosowania przez Wykonawcę. Roboty lub materiały nie ujęte w w/w opracowaniach podlegają uzgodnieniu między Wykonawcą, a Zamawiającym (Inspektorem nadzoru budowlanego).

## Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiały i elementy należy składować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producentów.

## Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

## Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Do wykonania i montażu wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych należy stosować elementy posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

## Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,

- są właściwie oznakowane i opakowane,

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

## Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta. Sprzęt oraz osprzęt pomocniczy należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) z inna nazwą własną pod warunkiem:

- spełniania tych samych właściwości technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

## Rozdzielnica główna niskiego napięcia

Budowa i główne parametry według opisu, schematów i obliczeń w projekcie uzgodnionym z Inwestorem.

Najważniejsze parametry do określenia i uzgodnienia:

- napięcie znamionowe Un=400V

- układ sieci TN-S

- prąd znamionowy ciągły zgodnie ze schematem elektrycznym

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany zgodnie ze schematem elektrycznym

- stopień ochrony zgodnie ze schematem elektrycznym

- stopień ochrony mechanicznej zgodnie ze schematem elektrycznym

- sposób doprowadzenia, odprowadzenia i przyłączenia kabli,

- materiał obudowy,

- minimalne wymiary zewnętrzne,

- wyposażenie zgodnie ze schematem elektrycznym.

- rezerwa miejsca pod przyszłą rozbudowę

## Elementy przeciwpożarowego wyłącznika prądu (wykonawcze, sterujące i sygnalizujące)

Budowa i główne parametry według opisu, schematów i obliczeń w projekcie uzgodnionym z Inwestorem.

Wymagany certyfikat CNBOP.

Najważniejsze parametry do określenia i uzgodnienia:

- napięcie znamionowe,

- układ sieci,

- prąd znamionowy ciągły zgodnie ze schematem elektrycznym

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany zgodnie ze schematem elektrycznym

- stopień ochrony zgodnie ze schematem elektrycznym

- stopień ochrony mechanicznej zgodnie ze schematem elektrycznym

- sposób doprowadzenia, odprowadzenia i przyłączenia kabli,

- materiał obudowy,

- minimalne wymiary zewnętrzne,

- wyposażenie zgodnie ze schematem elektrycznym.

- rezerwa miejsca pod przyszłą rozbudowę

## Rozdzielnica główna p-poż

Budowa i główne parametry według opisu, schematów i obliczeń w projekcie uzgodnionym z Inwestorem.

Najważniejsze parametry do określenia i uzgodnienia:

- napięcie znamionowe,

- układ sieci,

- prąd znamionowy ciągły zgodnie ze schematem elektrycznym

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany zgodnie ze schematem elektrycznym

- stopień ochrony zgodnie ze schematem elektrycznym

- stopień ochrony mechanicznej zgodnie ze schematem elektrycznym

- sposób doprowadzenia, odprowadzenia i przyłączenia kabli,

- materiał obudowy,

- minimalne wymiary zewnętrzne,

- wyposażenie zgodnie ze schematem elektrycznym.

- rezerwa miejsca pod przyszłą rozbudowę

## Rozdzielnica obiektowe

Budowa i główne parametry według opisu, schematów i obliczeń w projekcie uzgodnionym z Inwestorem.

Najważniejsze parametry do określenia i uzgodnienia:

- napięcie znamionowe,

- układ sieci,

- prąd znamionowy ciągły zgodnie ze schematem elektrycznym

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany zgodnie ze schematem elektrycznym

- stopień ochrony zgodnie ze schematem elektrycznym

- stopień ochrony mechanicznej zgodnie ze schematem elektrycznym

- sposób doprowadzenia, odprowadzenia i przyłączenia kabli,

- materiał obudowy,

- minimalne wymiary zewnętrzne,

- wyposażenie zgodnie ze schematem elektrycznym.

- rezerwa miejsca pod przyszłą rozbudowę

## Rozdzielnica medyczne RIT

Budowa i główne parametry według opisu, schematów i obliczeń w projekcie uzgodnionym z Inwestorem.

Najważniejsze parametry do określenia i uzgodnienia:

- napięcie znamionowe,

- układ sieci (IT + TN-S),

- prąd znamionowy ciągły zgodnie ze schematem elektrycznym

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany zgodnie ze schematem elektrycznym

- stopień ochrony zgodnie ze schematem elektrycznym

- stopień ochrony mechanicznej zgodnie ze schematem elektrycznym

- sposób doprowadzenia, odprowadzenia i przyłączenia kabli,

- materiał obudowy,

- minimalne wymiary zewnętrzne,

- wyposażenie zgodnie ze schematem elektrycznym.

- rezerwa miejsca pod przyszłą rozbudowę

- inne wymagane normą PN-HD 60364-7-710.

## Kable i przewody nn 0,4 kV

- Kable i przewody typu N2XH-J 0,6/1kV – wykonanie zwykłe

- Przewody typu NHXH 0,6/1kV FE180/E90 – wykonanie przeciwpożarowe

- Kable typu YKXSżo 0,6/1 kV – montaż poza budynkiem (teren zewnętrzny oraz dach)

- Materiał przewodzący miedź

- Kable elektroenergetyczne miedziane zwykłe o napięciu izolacji 1kV w izolacji i powłoce w klasie reakcji na ogień B2ca-s1b,d1,a1 w obrębie dróg ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostałych przestrzeniach, zgodnie z operatem ochrony przeciwpożarowej budynku.

- Kable i przewody elektroenergetyczne miedziane ppoż. do zasilania urządzeń ochrony przeciwpożarowej typu NHXH wykonane w standardzie E90/FE180 (1 kV),

Materiał, przekrój i oznaczenie wg opisu, obliczeń i schematów projektu uzgodnionego z Inwestorem.

## Drabiny kablowe, koryta kablowe i rury ochronne dla prowadzenia instalacji

Materiał, parametry i oznaczenia wg opisu, obliczeń i schematów projektu uzgodnionego z Inwestorem.

## Elementy instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych

Główne parametry:

- Bednarka płaska ocynkowana ogniowo

- Uziomy szpilkowe pogrążane systemowe ocynkowane

- Iglice odgromowe przeznaczone do montażu w II strefie obciążenia wiatrem

Materiał, przekrój i oznaczenie wg opisu, obliczeń i schematów uzgodnionego z Inwestorem projektu

## Oprawy oświetlenia podstawowego

Dane techniczne wg opisu, obliczeń i schematów uzgodnionego z Inwestorem projektu

Główne parametry:

- Rodzaj źródła światła,

- Moc i napięcie znamionowe,

- Strumień świetlny

- Temperatura barwowa

- Stopień ochrony IP i IK

- Materiał obudowy

- Rodzaj klosza

## Oprawy oświetlenia awaryjnego

Dane techniczne wg opisu, obliczeń i schematów uzgodnionego z Inwestorem projektu

Główne parametry:

- Rodzaj źródła światła,

- Moc i napięcie znamionowe,

- Strumień świetlny

- Temperatura barwowa 4000K

- Stopień ochrony IP i IK,

- Materiał obudowy

- Rodzaj klosza.

## Czujniki ruchu lub obecności

Dane techniczne wg opisu, obliczeń i schematów uzgodnionego z Inwestorem projektu

Główne parametry:

- Obciążalność i napięcie znamionowe,

- Stopień ochrony IP i IK,

- Zasięg i zakres czułości.

- Materiał obudowy

## Gniazda wtykowe

Dane techniczne wg opisu, obliczeń i schematów uzgodnionego z Inwestorem projektu

Główne parametry:

- Napięcie i prąd znamionowy,

- Rodzaj montażu

- Stopień ochrony

- Materiał i kolor obudowy

- Kolorystka (kolor biały, czerwony, zielony, pomarańczowy) ustalony z Inspektorem nadzoru

## UPS medyczny

Dane techniczne wg opisu, obliczeń i schematów uzgodnionego z Inwestorem projektu

Główne parametry:

- Moc i napięcie znamionowe,

- Czas podtrzymania (minimum 60 minut),

- Rodzaj i technologia wykonania akumulatorów,

- Sprawność, cos(fi), THD,

- Stopień ochrony IP i IK,

- Materiał obudowy,

- Wyświetlacz LCD i interfejs użytkownika,

- Rodzaj komunikacji z systemem BMS i podstawowe parametry do odczytu

## UPS komputerowy

Dane techniczne wg opisu, obliczeń i schematów uzgodnionego z Inwestorem projektu

Główne parametry:

- Moc i napięcie znamionowe,

- Czas podtrzymania (minimum 15 minut),

- Rodzaj i technologia wykonania akumulatorów,

- Sprawność, cos(fi), THD,

- Stopień ochrony IP i IK,

- Materiał obudowy,

- Wyświetlacz LCD i interfejs użytkownika,

- Rodzaj komunikacji z systemem BMS i podstawowe parametry do odczytu

# SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu (w zależności od zakresu i technologii robót gwarantujących właściwą jakość robót)

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami i w terminie określonymi w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

## Transport materiałów

Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.

## Prace montażowe

Sposób montaż instalacji wewnętrznych powinien zostać opisany w projekcie wykonawczym. Prace mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia. Należy zwrócić szczególną uwagę 
w przypadku prac pod napięciem. Należy zwracać uwagę na wytyczne (opisane w projekcie) dot.:

- oznaczeń kabli,

- dopuszczalnych promieni gięcia przy układaniu kabla,

- dopuszczalnych sił wzdłużnych przy rozwijaniu kabla,

- oznaczeń rozdzielnic.

Po wykonaniu prac uprzątnąć pozostałości materiałów (np. izolacji, gruzu itp.)

# KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

## Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Metodologii Robót, w której zostanie zawarty oddzielny rozdział dotyczący PZJ oraz zostanie przedstawiony zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

## Cel i Zakres

- Celem poniższego dokumentu jest usystematyzowanie wytycznych niezbędnych dla prowadzenia działań związanych z nadzorem jakości dla prowadzonych prac.

- Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach technicznych, normach, przepisach i Warunkach Zamawiającego. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali z Wykonawcą, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową

## Dokumenty powiązane

- Wymogi Zamawiającego,

- Projekt wykonawczy branży elektrycznej,

- Normy, rozporządzenia, ustawy, wytyczne zamawiającego

- Plan Badań i Kontroli,

- Specyfikacje Techniczne,

- Instrukcje Montażu.

## Organizacja

Osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzeniem jakością:

- Kierownik robót elektrycznych,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego,

- Kierownik ds. jakości.

## Zadania i odpowiedzialności

Kierownik robót elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót w zgodności z projektem i specyfikacją techniczną. Kierownik robót będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikację wykonania prac i zgodności wykonania 
z projektem i specyfikacją techniczną. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub metod pomiaru. Kierownik ds. jakości jest odpowiedzialny za weryfikację metodologii robót i ich zgodności z projektem 
i specyfikacją techniczną.

## Dokumentacja

Kierownik robót elektrycznych weryfikuje zapisy projektowe pod kątem zgodności z przepisami prawa 
i odpowiednich norm. Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje program zapewnienia jakości oraz wykonanie prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i odpowiednich norm. Kierownik ds. jakości jest odpowiedzialny za weryfikację metodologii robót i ich zgodności z projektem i specyfikacją techniczną.

## Badania i Weryfikacja

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, rozporządzeń, ustaw, wytycznych zamawiającego i inny wskazanych przez Inspektora nadzoru dokumentach wraz z ich aktualizacjami. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru.

## Odbiory prac

Kierownik robót elektrycznych wpisem do Dziennika Budowy zgłasza wykonanie prac podlegających odbiorowi oraz przekazuje inspektorowi nadzoru elektrycznego dokumenty niezbędne do odbioru (np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.). Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje wykonanie prac pod kątem zgodności 
z projektem, przepisami prawa i odpowiednich norm.

## Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań w ciągu 48 godzin od zakończenia badania. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, przez niego zaaprobowanych. Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normach wraz z ich aktualizacjami.

## Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie danych dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania i pomiary niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

## Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą,

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w specyfikacji technicznej i które spełniają wymogi tej specyfikacji.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

## Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

# ODBIÓR ROBÓT

## Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

## Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

## Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów z badań i pomiarów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z specyfikacją techniczną i ew. PZJ,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z specyfikacją techniczną i ew. PZJ,

- geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

## Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

# UWAGI

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach itp. należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości 
i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się możliwość stosowania rozwiązań równoważnych, tj. produktów, materiałów i urządzeń (w oparciu o wyroby innych producentów) pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych 
i użytkowych wskazanych szczegółowo w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej.